| СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» _____________________ С.А. Антонов «__» _____________ 2021 г. | СОГЛАСОВАНО: Глава Вышневолоцкого городского округа _____________________ Н.П. Рощина «__» _____________ 2021 г. |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЫШНЕВОЛОЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2034 ГОДА

(актуализация на 2022 год)

2021 год

СОСТАВ ПРОЕКТА

| I | Схема теплоснабжения |
| --- | --- |
| Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования» |
| Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» |
| Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя» |
| Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального образования» |
| Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» |
| Раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» |
| Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» |
| Раздел 8 «Перспективные топливные балансы» |
| Раздел 9 «Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» |
| Раздел 10 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» |
| Раздел 11 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)» |
| Раздел 12 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» |
| Раздел 13 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям» |
| Раздел 14 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской федерации и (или) муниципального образования, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения округа» |
| Раздел 15 «Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования» |
| Раздел 16 «Ценовые (тарифные) последствия» |
| II | Обосновывающие материалы |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

РАЗДЕЛ 1 "ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"	8

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	8

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	8

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	10

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию	10

РАЗДЕЛ 2 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"	17

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	17

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	19

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	20

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	55

д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	55

РАЗДЕЛ 3 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ"	56

а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	56

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	70

РАЗДЕЛ 4 "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"	71

а) описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования	71

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального образования	72

РАЗДЕЛ 5 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"	73

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	73

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	73

в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	73

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	73

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	74

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	74

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	74

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	74

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	75

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	77

РАЗДЕЛ 6 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"	78

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	78

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	78

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	78

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	78

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	78

РАЗДЕЛ 7 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"	79

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	79

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	79

РАЗДЕЛ 8 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"	80

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	80

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	90

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	90

г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	90

д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	91

РАЗДЕЛ 9 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ"	92

а) описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения, городского округа, города федерального значения	92

б) описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	92

в) описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	92

г) оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	92

д) предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	92

е) предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	93

РАЗДЕЛ 10 "ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ"	94

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	94

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	94

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	96

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	96

д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	96

е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	97

РАЗДЕЛ 11 "РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)"	98

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	98

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	98

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	99

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	100

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа	100

РАЗДЕЛ 12 "РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"	104

РАЗДЕЛ 13 "РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ"	105

РАЗДЕЛ 14 "СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ОКРУГА"	106

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	106

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	106

в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	106

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	106

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	106

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения округа, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	107

ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	107

РАЗДЕЛ 15 "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"	108

РАЗДЕЛ 16 "ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ"	142

# ВВЕДЕНИЕ

Данная работа выполнена в соответствии с Муниципальным контрактом между ООО «ЭнергоАудит» и Управлением жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Вышневолоцкого городского округа, а также Техническим заданием, являющимся приложением к Муниципальному контракту.

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства. Она разрабатывается (актуализируется) на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке (актуализации) схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей путем оценки их сравнительной эффективности.

Схема теплоснабжения актуализирована в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2016 № 229 «О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации и Министерства Регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 г. № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

А также иными нормативными документами, регулирующими вопросы теплоснабжения.

# РАЗДЕЛ 1 "ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

### а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Величины существующих площадей строительных фондов представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Величины существующих площадей строительных фондов Вышневолоцкого городского округа

| Показатель | 2020 |
| --- | --- |
| Площадь территории округа, тыс. км2 | 3,4 |
| Жилые зоны, тыс. га | н/д |
| -индивидуальные жилые дома | н/д |
| - малоэтажные жилые дома (до 4 этажей, включая мансардный) | н/д |
| - среднеэтажные жилые дома (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | н/д |
| Общественно-деловые зоны, тыс. га | н/д |
| Производственные зоны, тыс. га | н/д |

Обеспеченность Вышневолоцкого городского округа теплоснабжением составляет 50%.

Зоны перспективной застройки Вышневолоцкого городского округа, согласно данных предоставленных Администрацией Вышневолоцкого городского округа, не утверждены.

### б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Зоны перспективной застройки Вышневолоцкого городского округа, согласно данных предоставленных Администрацией Вышневолоцкого городского округа, не утверждены.

Приросты тепловой нагрузки на основные периоды схемы представлены в таблице 1.2, суммарная присоединенная нагрузка – в таблице 1.3.

Таблица 1.2

Прирост и убыль тепловой нагрузки

| № п/п | Территория застройки/наименование объекта (участка) нового строительства | Приросты тепловой нагрузки, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | ИТОГО |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.1 | Жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.2 | Объекты социального и культурно-бытового назначения | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Итого: | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |

Таблица 1.3

Перспективные тепловые нагрузки

| № п/п | Наименование теплоисточника | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| 1 | Вышневолоцкая ТЭЦ | 39,462 | 39,462 | 39,462 | 39,462 | 39,462 | 39,462 | 39,462 |
| 2 | Котельная №1 | 15,275 | 15,275 | 15,275 | 15,275 | 15,275 | 15,275 | 15,275 |
| 3 | Котельная №2 | 13,918 | 13,918 | 13,918 | 13,918 | 13,918 | 13,918 | 13,918 |
| 4 | Котельная №3 | 5,92 | 5,92 | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная №4 | 2,54 | 2,54 | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная №5 | 0,438 | 0,438 | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная №6 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 |
| 8 | Котельная №7 | 2,302 (из них 0,41-пар на технологию) | 2,302 (из них 0,41-пар на технологию) | 2,302 (из них 0,41-пар на технологию) | 2,302 (из них 0,41-пар на технологию) | 2,302 (из них 0,41-пар на технологию) | 2,302 (из них 0,41-пар на технологию) | 2,302 (из них 0,41-пар на технологию) |
| 9 | Котельная №8 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 |
| 10 | Котельная №9 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 |
| 11 | Котельная №10 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| 12 | Котельная №11 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 |
| 13 | Котельная №12 | 1,798 | 1,798 | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная №14 | 20,871 | 20,871 | 20,871 | - | - | - | - |
| 15 | Котельная №15 | 6,949 | 6,949 | 6,949 | 6,949 | 6,949 | 6,949 | 6,949 |
| 16 | Котельная №16 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 |
| 17 | Котельная №17 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 |
| 18 | Котельная №18 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
| 19 | Котельная №19 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 20 | Котельная №20 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 |
| 21 | Котельная №21 | 0,174 | 0,174 | - | - | - | - | - |
| 22 | Котельная №22 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| 23 | Котельная №23 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 |
| 24 | Котельная №24 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 25 | Сети ООО «ТрикВол» | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 |
| 26 | Производственная котельная ОАО «Вышневолоцкий МДОК» | 6,6 | 6,6 | 6,6 | - | - | - | - |
| 27 | Котельная ООО «Стекольный завод 9 Января» | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 28 | Котельная ВВМЗ | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 29 | Котельная п. Борисовский | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 30 | Котельная п. Горняк | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| 31 | Котельная п. Белый Омут | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 |
| 32 | Котельная гпп Красномайский, ул. Кирова | 7,658 | 7,658 | 7,658 | 7,658 | 7,658 | 7,658 | 7,658 |
| 33 | Котельная гпп Красномайский, ул.1 Мая | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| 34 | Котельная гпп Красномайский, ул. Пушкина | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 35 | Котельная д. Дятлово | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 36 | Котельная с. Есеновичи | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 37 | Котельная №1 п. Зеленогорский | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 |
| 38 | Котельная №2 п. Зеленогорский (очистные) | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| 39 | Котельная п. Академический | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 40 | Котельная п. Бельский | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| 41 | Котельная д. Боровно | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 42 | Котельная д. Лужниково | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 43 | Котельная д. Кузнецово | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 44 | Котельная п. Серебряники | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| 45 | Котельная п. Солнечный | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 3,622 |
| 46 | Котельная п. Приозерный | 0,83 | 0,83 | 0,83 | - | - | - | - |
| 47 | Котельная д. Валентиновка | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 48 | Котельная п. Пригородный | 3,688 | 3,688 | 3,688 | 3,688 | 3,688 | 3,688 | 3,688 |
| 49 | Котельная п. Терелесовский | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| 50 | Котельная д. Афимьино | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 |
| 51 | Новая котельная г. Выщний Волочек, ул. Правды | - | - | 10,861 | 10,861 | 10,861 | 10,861 | 10,861 |
| 52 | Новая котельная № 14 г. Вышний Волочек | - | - | - | 20,871 | 20,871 | 20,871 | 20,871 |
| 53 | Новая котельная г. Выщний Волочек, ул. Лесозаводская | - | - | - | 5,582 | 5,582 | 5,582 | 5,582 |
| 54 | Новая котельная г. Выщний Волочек, ул. Спортивная | - | - | - | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
| 55 | Новая котельная п. Приозерный | - | - |  | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |

### в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Теплоснабжение производственных зон осуществляется как от централизованных источников теплоснабжения, так и от собственных котельных и утилизаторов промышленных предприятий.

Объем потребления тепловой энергии производственными потребителями за 2020 год нет данных.

В связи с отсутствием утвержденных планов по перепрофилированию производственных зон оценить прирост объемов потребления тепловой энергии с приемлемой долей вероятности не представляется возможным.

Избыток тепловой мощности по отдельным единицам территориального деления в перспективе позволит подключить новые и реконструируемые малые и средние предприятия без внесения существенных изменений в Схему теплоснабжения г. Вышний Волочек.

### г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Наименование | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| Вышневолоцкая ТЭЦ | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 39,462 | 39,462 | 39,462 | 39,462 | 39,462 | 39,462 | 39,462 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 15,275 | 15,275 | 15,275 | 15,275 | 15,275 | 15,275 | 15,275 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 13,918 | 13,918 | 13,918 | 13,918 | 13,918 | 13,918 | 13,918 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №3 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 5,92 | 5,92 | - | - | - | - | - |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №4 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,54 | 2,54 | - | - | - | - | - |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №5 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,438 | 0,438 | - | - | - | - | - |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №6 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №7 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №8 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №9 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №10 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №11 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №12 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,798 | 1,798 | - | - | - | - | - |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №14 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 20,871 | 20,871 | 20,871 | - | - | - | - |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №15 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 6,949 | 6,949 | 6,949 | 6,949 | 6,949 | 6,949 | 6,949 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №16 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №17 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №18 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №19 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №20 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,174 | 0,174 | - | - | - | - | - |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №22 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №23 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №24 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Сети ООО "ТрикВол" | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Производственная котельная ОАО «Вышневолоцкий МДОК» | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 6,6 | 6,6 | 6,6 | - | - | - | - |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ООО «Стекольный завод 9 Января» | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ВВМЗ | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная п. Борисовский | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная п. Горняк | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная п. Белый Омут | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная гпп Красномайский, ул. Кирова | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 7,658 | 7,658 | 7,658 | 7,658 | 7,658 | 7,658 | 7,658 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная гпп Красномайский, ул.1 Мая | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная гпп Красномайский, ул. Пушкина | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная д. Дятлово | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Есеновичи | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №1 п. Зеленогорский | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2 п. Зеленогорский (очистные) | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная п. Академический | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная п. Бельский | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная д. Боровно | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная д. Лужниково | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная д. Кузнецово | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная п. Серебряники | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная п. Солнечный | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 3,622 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная п. Приозерный | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | - | - | - | - |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная д. Валентиновка | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная п. Пригородный | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,688 | 3,688 | 3,688 | 3,688 | 3,688 | 3,688 | 3,688 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная п. Терелесовский | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная д. Афимьино | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Новая котельная ул. Правды | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | - | - | 10,861 | 10,861 | 10,861 | 10,861 | 10,861 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Новая котельная № 14 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | - | - | - | 20,871 | 20,871 | 20,871 | 20,871 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Новая котельная ул. Лесозаводская | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | - | - | - | 5,582 | 5,582 | 5,582 | 5,582 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Новая котельная ул. Спортивная | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | - | - | - | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Новая котельная п. Приозерный | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | - | - | - | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | - | - | - |

# РАЗДЕЛ 2 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"

### а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоны действия источников тепловой энергии представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Зоны действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес расположения источника тепловой энергии | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вышневолоцкая ТЭЦ | г. Вышний Волочек, ул. Красная, д.1 | г. Вышний Волочёк |
| 2 | Производственная котельная ОАО «Вышневолоцкий МДОК | г. Вышний Волочек, ул. Лесозаводская, д.3 | Сети от точки поставки по договору теплоснабжения между ОАО «Вышневолоцкий МДОК» (поставка тепловой энергии до 01.08.2021 г. согласно уведомлению №872 от 25.10.2017 года) и ЕТО |
| 3 | Котельная ООО «ТрикВол» | г. Вышний Волочек ул. Революционная Слобода д.1 | г. Вышний Волочёк. В зоне действия сетей от котельной |
| 4 | Котельная ООО «Стекольный завод 9 Января» | г. Вышний Волочек, ул. Стеклозаводская д.1 | г. Вышний Волочёк. В зоне действия сетей от котельной |
| 5 | Котельная ВВМЗ | г. Вышний Волочек, Восточная 1 | г. Вышний Волочёк. В зоне действия сетей от котельной |
| 6 | Котельная №1 | Тверская область, г. Вышний Волочек, пр-кт Казанский, в 38м по направлению на запад от дома № 52-60 | г. Вышний Волочёк. В зоне действия сетей от котельной |
| 7 | Котельная № 2 | Тверская область, г. Вышний Волочек, пр-кт Казанский, в 62м по направлению на северо-запад от дома № 28/44 | г. Вышний Волочёк. В зоне действия сетей от котельной |
| 8 | Котельная № 3 | Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Егорова д. 2а | г. Вышний Волочёк. В зоне действия сетей от котельной |
| 9 | Котельная № 4 | Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Правды, в 49 м по направлению на северо-восток от дома № 45 | г. Вышний Волочёк. В зоне действия сетей от котельной |
| 10 | Котельная № 5 | Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Северная, 9 | г. Вышний Волочёк. В зоне действия сетей от котельной |
| 11 | Котельная № 6 | Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Осташковская, 3-7 | г. Вышний Волочёк. В зоне действия сетей от котельной |
| 12 | Котельная №7 | Тверская область, г. Вышний Волочек, Артюхина, д. 52 | г. Вышний Волочёк. В зоне действия сетей от котельной |
| 13 | Котельная блочная автоматизированная № 8 | Тверская область, г. В. Волочек, Ржевский тр., д. 113-А | г. Вышний Волочёк. В зоне действия сетей от котельной |
| 14 | Здание котельной № 9 | Тверская область, г. В. Волочек, ул. Парижской Коммуны, д. 37/26 | г. Вышний Волочёк. В зоне действия сетей от котельной |
| 15 | Здание котельной № 10 | Тверская область, г. В. Волочек, ул. 3 Пролетарская, д. 50 | г. Вышний Волочёк. В зоне действия сетей от котельной |
| 16 | Котельная №11 | Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Новгородская, в 35м по направлению на северо-запад от дома № 40 | г. Вышний Волочёк. В зоне действия сетей от котельной |
| 17 | Котельная №12 | Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Правды, в 51м по направлению на северо-восток от дома № 31-33 | г. Вышний Волочёк. В зоне действия сетей от котельной |
| 18 | Котельная №14 | Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Двор ф-ки Пролетарский Авангард, в 284 м по направлению на запад от дома № 6 | г. Вышний Волочёк. В зоне действия сетей от котельной |
| 19 | Котельная №15 | Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Желябова, д 7 | г. Вышний Волочёк. В зоне действия сетей от котельной |
| 20 | Котельная №16 | Тверская область, г. Вышний Волочек, ш Московское, в 300м по направлению на юго-восток от дома № 2 | г. Вышний Волочёк. В зоне действия сетей от котельной |
| 21 | Котельная № 17 | Тверская область, г. Вышний Волочек, шоссе Московское, д.105 | г. Вышний Волочёк. В зоне действия сетей от котельной |
| 22 | Котельная № 18 | Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Б.Садовая, в 21 м по направлению на север от дома № 146/3 | г. Вышний Волочёк. В зоне действия сетей от котельной |
| 23 | Котельная № 19 | Тверская область, г. Вышний Волочек, примерно в 26 м по направлению на северо-запад от жилого дома № 11 по ул. Красноармейская | г. Вышний Волочёк. В зоне действия сетей от котельной |
| 24 | Блочномодульная котельная № 20 | Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Демьяна Бедного, д.60 | г. Вышний Волочёк. В зоне действия сетей от котельной |
| 25 | Теплогенерирующий пункт № 21 | Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Северная, д.7 | г. Вышний Волочёк. В зоне действия сетей от котельной |
| 26 | Котельная № 22 | Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Ямская, в 13м по направлению на восток от дома № 259-А | г. Вышний Волочёк. В зоне действия сетей от котельной |
| 27 | Котельная ВВС № 23 | Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Ямская, д. 175 | г. Вышний Волочёк. В зоне действия сетей от котельной |
| 28 | Котельная № 24 | Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Красноармейская, д. 32 | г. Вышний Волочёк. В зоне действия сетей от котельной |
| 29 | Котельная п. Борисовский | п. Борисовский, ул. Октябрьская, 23а | п. Борисовский. В зоне действия сетей от котельной |
| 30 | Котельная п. Горняк | п. Горняк, ул. Центральная, 31 | п. Горняк. В зоне действия сетей от котельной |
| 31 | Котельная п. Белый Омут | п. Белый Омут, ул. Советская, 18А | п. Белый Омут. В зоне действия сетей от котельной |
| 32 | Котельная гпп Красномайский, ул. Кирова | пгт. Красномайский, ул. Кирова 23а | пгт. Красномайский. В зоне действия сетей от котельной |
| 33 | Котельная гпп Красномайский, ул.1 Мая | пгт. Красномайский, ул. 1 Мая | пгт. Красномайский. В зоне действия сетей от котельной |
| 34 | Котельная гпп Красномайский, ул. Пушкина | пгт. Красномайский, ул. Пушкина 100а | пгт. Красномайский. В зоне действия сетей от котельной |
| 35 | Котельная д. Дятлово | Вышневолоцкий район, д. Дятлово | д. Дятлово. В зоне действия сетей от котельной |
| 36 | Котельная с. Есеновичи | Вышневолоцкий район, с. Есеновичи | с. Есеновичи. В зоне действия сетей от котельной |
| 37 | Котельная №1 п. Зеленогорский | п. Зеленогорский, ул. Микробиологов, д. 31а (поселковая) | п. Зеленогорский. В зоне действия сетей от котельной |
| 38 | Котельная №2 п. Зеленогорский (очистные) | п. Зеленогорский, ул. Советская, д. 1а (на очистные сооружения) | п. Зеленогорский. В зоне действия сетей от котельной |
| 39 | Котельная п. Академический | п. Академический, ул. Пионерская, дом 1а | п. Академический. В зоне действия сетей от котельной |
| 40 | Котельная п. Бельский | п. Бельский, ул. 50 лет Октября | п. Бельский. В зоне действия сетей от котельной |
| 41 | Котельная д. Боровно | д. Боровно | д. Боровно. В зоне действия сетей от котельной |
| 42 | Котельная д. Лужниково | д. Лужниково | д. Лужниково. В зоне действия сетей от котельной |
| 43 | Котельная д. Кузнецово | д. Кузнецово | д. Кузнецово. В зоне действия сетей от котельной |
| 44 | Котельная п. Серебряники | Тверская обл., Вышневолоцкий район, п. Серебряники | п. Серебряники. В зоне действия сетей от котельной |
| 45 | Котельная п. Солнечный | Тверская обл., Вышневолоцкий р-н, п. Солнечный, ул. Молодежная, д.16 | п. Солнечный. В зоне действия сетей от котельной |
| 46 | Котельная п. Приозерный | Тверская обл., Вышневолоцкий р-н, п. Приозерный | п. Приозерный. В зоне действия сетей от котельной |
| 47 | Котельная д. Валентиновка | Тверская обл., Вышневолоцкий р-н, д. Валентиновка | д. Валентиновка. В зоне действия сетей от котельной |
| 48 | Котельная п. Пригородный | Вышневолоцкий район, п. Пригородный | п. Пригородный. В зоне действия сетей от котельной |
| 49 | Котельная п. Терелесовский | п. Терелесовский, ул. Рабочая, 10 | п. Терелесовский. В зоне действия сетей от котельной |
| 50 | Котельная д. Афимьино | д. Афимьино, ул. Мира, 9 | д. Афимьино. В зоне действия сетей от котельной |

Существующие зоны действия источников тепловой энергии представлены в графической части схемы теплоснабжения Вышневолоцкого городского округа.

На перспективу предусматривается:

- В 2022 году строительство новой котельной на ул. Правда производительностью 15 Гкал/ч с закрытием котельных № 3,4,12 и возможным отключением котельных № 5 и 21 по результатам ТЭО.

- В 2023 году строительство новой котельной №14 с водогрейными котлами суммарной мощностью 20 Гкал/час взамен существующей.

- В 2023 году строительство модульной автоматизированной котельной мощностью 9,0 Гкал/ч по адресу: г. Вышний Волочек, ул. Лесозаводская, д. 7 с переключением на данную котельную с котельной ООО «Вышневолоцкий МДОК» потребителей микрорайона МДОК и строительство модульной автоматизированной котельной мощностью 0,9 Гкал/ч по адресу: г. Вышний Волочек, ул. Спортивная с переключением на данную котельную с котельной ООО «Вышневолоцкий МДОК» потребителей микрорайона МДОК (ул. Спортивная).

- В 2023 году предусматривается строительство газовой котельной взамен твердотопливной п. Приозерный.

### б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей и перспективной многоэтажной застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

• значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

• малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

• отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

• использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления.

### в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблицах 2.2–2.55.

Таблица 2.2

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки для Вышневолоцкой ТЭЦ, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 163,55 | 163,55 | 163,55 | 163,55 | 163,55 | 163,55 | 163,55 | 163,55 | 163,55 | 163,55 | 163,55 | 163,55 | 163,55 | 163,55 | 163,55 |
| Располагаемая тепловая мощность | 163,55 | 163,55 | 163,55 | 163,55 | 163,55 | 163,55 | 163,55 | 163,55 | 163,55 | 163,55 | 163,55 | 163,55 | 163,55 | 163,55 | 163,55 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| Потери в паропроводах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 39,462 | 39,462 | 39,462 | 39,462 | 39,462 | 39,462 | 39,462 | 39,462 | 39,462 | 39,462 | 39,462 | 39,462 | 39,462 | 39,462 | 39,462 |
| отопление | 35,877 | 35,877 | 35,877 | 35,877 | 35,877 | 35,877 | 35,877 | 35,877 | 35,877 | 35,877 | 35,877 | 35,877 | 35,877 | 35,877 | 35,877 |
| вентиляция | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 |
| горячее водоснабжение | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 |
| отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в паре (на коллекторах станции) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч (по пропускной способности водяных тепловых сетей) | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч в горячей воде (по пропускной способности магистральных водяных тепловых сетей) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч в паре | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного источника | 128,97 | 128,97 | 128,97 | 128,97 | 128,97 | 128,97 | 128,97 | 128,97 | 128,97 | 128,97 | 128,97 | 128,97 | 128,97 | 128,97 | 128,97 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 133,47 | 133,47 | 133,47 | 133,47 | 133,47 | 133,47 | 133,47 | 133,47 | 133,47 | 133,47 | 133,47 | 133,47 | 133,47 | 133,47 | 133,47 |
| в т.ч. в горячей воде | 100,17 | 100,17 | 100,17 | 100,17 | 100,17 | 100,17 | 100,17 | 100,17 | 100,17 | 100,17 | 100,17 | 100,17 | 100,17 | 100,17 | 100,17 |

Таблица 2.3

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №1, г. Вышний Волочёк, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Потери в тепловых сетях | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 15,275 | 15,275 | 15,275 | 15,275 | 15,275 | 15,275 | 15,275 | 15,275 | 15,275 | 15,275 | 15,275 | 15,275 | 15,275 | 15,275 | 15,275 |
| отопление, Гкал/ч | 12,084 | 12,084 | 12,084 | 12,084 | 12,084 | 12,084 | 12,084 | 12,084 | 12,084 | 12,084 | 12,084 | 12,084 | 12,084 | 12,084 | 12,084 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 | 3,191 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |

Таблица 2.4

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №2, г. Вышний Волочёк, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Потери в тепловых сетях | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 13,918 | 13,918 | 13,918 | 13,918 | 13,918 | 13,918 | 13,918 | 13,918 | 13,918 | 13,918 | 13,918 | 13,918 | 13,918 | 13,918 | 13,918 |
| отопление, Гкал/ч | 11,431 | 11,431 | 11,431 | 11,431 | 11,431 | 11,431 | 11,431 | 11,431 | 11,431 | 11,431 | 11,431 | 11,431 | 11,431 | 11,431 | 11,431 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -1,918 | -1,918 | -1,918 | -1,918 | -1,918 | -1,918 | -1,918 | -1,918 | -1,918 | -1,918 | -1,918 | -1,918 | -1,918 | -1,918 | -1,918 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |

Таблица 2.5

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №3, г. Вышний Волочёк, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 7,12 | 7,12 | 7,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | 6,0/1,12 | 6,0/1,12 | 6,0/1,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | 0,16 | 0,16 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 5,92 | 5,92 | 5,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление, Гкал/ч | 4,832 | 4,832 | 4,832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 1,088 | 1,088 | 1,088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,0/0,56 | 3,0/0,56 | 3,0/0,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 3,0/0,56 | 3,0/0,56 | 3,0/0,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: в 2022 году предусматривается строительство новой котельной на ул. Правда производительностью 15 Гкал/ч с закрытием котельных № 3,4,12 и возможным отключением котельных № 5 и 21 по результатам ТЭО.

Таблица 2.6

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №4, г. Вышний Волочёк, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,76 | 1,76 | 1,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,76 | 1,76 | 1,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 2,54 | 2,54 | 2,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление, Гкал/ч | 2,49 | 2,49 | 2,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,78 | -0,78 | -0,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,17 | 1,17 | 1,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: в 2022 году предусматривается строительство новой котельной на ул. Правда производительностью 15 Гкал/ч с закрытием котельных № 3,4,12 и возможным отключением котельных № 5 и 21 по результатам ТЭО.

Таблица 2.7

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №5, г. Вышний Волочёк, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,438 | 0,438 | 0,438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,438 | 0,438 | 0,438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,438 | 0,438 | 0,438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление, Гкал/ч | 0,243 | 0,243 | 0,243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0,195 | 0,195 | 0,195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,219 | 0,219 | 0,219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,219 | 0,219 | 0,219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: в 2022 году предусматривается строительство новой котельной на ул. Правда производительностью 15 Гкал/ч с закрытием котельных № 3,4,12 и возможным отключением котельных № 5 и 21 по результатам ТЭО.

Таблица 2.8

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №6, г. Вышний Волочёк, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потери в тепловых сетях | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 |
| отопление, Гкал/ч | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 2,856 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -1,526 | -1,526 | -1,526 | -1,526 | -1,526 | -1,526 | -1,526 | -1,526 | -1,526 | -1,526 | -1,526 | -1,526 | -1,526 | -1,526 | -1,526 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |

Таблица 2.9

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №7, г. Вышний Волочёк, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потери в тепловых сетях | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 |
| отопление, Гкал/ч | 1,482 | 1,482 | 1,482 | 1,482 | 1,482 | 1,482 | 1,482 | 1,482 | 1,482 | 1,482 | 1,482 | 1,482 | 1,482 | 1,482 | 1,482 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

Таблица 2.10

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №8, г. Вышний Волочёк, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Потери в тепловых сетях | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 |
| отопление, Гкал/ч | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 | 2,729 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |

Таблица 2.11

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №9, г. Вышний Волочёк, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потери в тепловых сетях | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 |
| отопление, Гкал/ч | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,332 | -0,332 | -0,332 | -0,332 | -0,332 | -0,332 | -0,332 | -0,332 | -0,332 | -0,332 | -0,332 | -0,332 | -0,332 | -0,332 | -0,332 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |

Таблица 2.12

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №10, г. Вышний Волочёк, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| отопление, Гкал/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |

Таблица 2.13

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №11, г. Вышний Волочёк, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 |
| Располагаемая тепловая мощность | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 |
| отопление, Гкал/ч | 5,078 | 5,078 | 5,078 | 5,078 | 5,078 | 5,078 | 5,078 | 5,078 | 5,078 | 5,078 | 5,078 | 5,078 | 5,078 | 5,078 | 5,078 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Таблица 2.14

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №12, г. Вышний Волочёк, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 3,24 | 3,24 | 3,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,24 | 3,24 | 3,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 1,789 | 1,789 | 1,789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление, Гкал/ч | 1,789 | 1,789 | 1,789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,451 | 1,451 | 1,451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,25 | 1,25 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 1,25 | 1,25 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: в 2022 году предусматривается строительство новой котельной на ул. Правда производительностью 15 Гкал/ч с закрытием котельных № 3,4,12 и возможным отключением котельных № 5 и 21 по результатам ТЭО.

Таблица 2.15

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №14, г. Вышний Волочёк, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 22,89 | 22,89 | 22,89 | 22,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | 22,89 | 22,89 | 22,89 | 22,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 20,871 | 20,871 | 20,871 | 20,871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление, Гкал/ч | 14,065 | 14,065 | 14,065 | 14,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 6,806 | 6,806 | 6,806 | 6,806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: в 2023 году предусматривается строительство новой котельной №14 с водогрейными котлами суммарной мощностью 20 Гкал/час взамен существующей.

Таблица 2.16

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №15, г. Вышний Волочёк, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Потери в тепловых сетях | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 6,949 | 6,949 | 6,949 | 6,949 | 6,949 | 6,949 | 6,949 | 6,949 | 6,949 | 6,949 | 6,949 | 6,949 | 6,949 | 6,949 | 6,949 |
| отопление, Гкал/ч | 6,677 | 6,677 | 6,677 | 6,677 | 6,677 | 6,677 | 6,677 | 6,677 | 6,677 | 6,677 | 6,677 | 6,677 | 6,677 | 6,677 | 6,677 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,949 | -0,949 | -0,949 | -0,949 | -0,949 | -0,949 | -0,949 | -0,949 | -0,949 | -0,949 | -0,949 | -0,949 | -0,949 | -0,949 | -0,949 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Таблица 2.17

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №16, г. Вышний Волочёк, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 |
| Располагаемая тепловая мощность | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Потери в тепловых сетях | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 3,598 |
| отопление, Гкал/ч | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 | 2,798 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 16,032 | 16,032 | 16,032 | 16,032 | 16,032 | 16,032 | 16,032 | 16,032 | 16,032 | 16,032 | 16,032 | 16,032 | 16,032 | 16,032 | 16,032 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Таблица 2.18

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №17, г. Вышний Волочёк, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потери в тепловых сетях | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 |
| отопление, Гкал/ч | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 2,636 | 2,636 | 2,636 | 2,636 | 2,636 | 2,636 | 2,636 | 2,636 | 2,636 | 2,636 | 2,636 | 2,636 | 2,636 | 2,636 | 2,636 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |

Таблица 2.19

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №18, г. Вышний Волочёк, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
| отопление, Гкал/ч | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |

Таблица 2.20

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №19, г. Вышний Волочёк, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| отопление, Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |

Таблица 2.21

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №20, г. Вышний Волочёк, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 |
| отопление, Гкал/ч | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 |
| горячее водоснабжение | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 | 0,704 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 |

Таблица 2.22

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №21, г. Вышний Волочёк, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,43 | 0,43 | 0,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,43 | 0,43 | 0,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,174 | 0,174 | 0,174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление, Гкал/ч | 0,142 | 0,142 | 0,142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0,032 | 0,032 | 0,032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,256 | 0,256 | 0,256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,344 | 0,344 | 0,344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: в 2022 году предусматривается строительство новой котельной на ул. Правда производительностью 15 Гкал/ч с закрытием котельных № 3,4,12 и возможным отключением котельных № 5 и 21 по результатам ТЭО.

Таблица 2.23

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №22, г. Вышний Волочёк, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| отопление, Гкал/ч | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |

Таблица 2.24

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №23, г. Вышний Волочёк, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 | 0,599 |
| отопление, Гкал/ч | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |

Таблица 2.25

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №24, г. Вышний Волочёк, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Потери в тепловых сетях | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| отопление, Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Таблица 2.26

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной ООО «Вышневолоцкий МДОК», г. Вышний Волочёк, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление, Гкал/ч | 5,272 | 5,272 | 5,272 | 5,272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: в 2023 году предусматривается строительство модульной автоматизированной котельной мощностью 9,0 Гкал/ч по адресу: г. Вышний Волочек, ул. Лесозаводская, д. 7 с переключением на данную котельную с котельной ООО «Вышневолоцкий МДОК» потребителей микрорайона МДОК и строительство модульной автоматизированной котельной мощностью 0,9 Гкал/ч по адресу: г. Вышний Волочек, ул. Спортивная с переключением на данную котельную с котельной ООО «Вышневолоцкий МДОК» потребителей микрорайона МДОК (ул. Спортивная).

Таблица 2.27

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной ООО «ТрикВол», г. Вышний Волочёк, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 |
| отопление, Гкал/ч | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 | 9,308 |
| вентиляция, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| горячее водоснабжение | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 3,682 | 3,682 | 3,682 | 3,682 | 3,682 | 3,682 | 3,682 | 3,682 | 3,682 | 3,682 | 3,682 | 3,682 | 3,682 | 3,682 | 3,682 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |

Таблица 2.28

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной ООО «Стекольный завод 9 Января», г. Вышний Волочёк, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| отопление, Гкал/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,657 | 1,657 | 1,657 | 1,657 | 1,657 | 1,657 | 1,657 | 1,657 | 1,657 | 1,657 | 1,657 | 1,657 | 1,657 | 1,657 | 1,657 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 |

Таблица 2.29

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной ВВМЗ, г. Вышний Волочёк, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| отопление, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| вентиляция, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| горячее водоснабжение | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

Таблица 2.30

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной п. Борисовский, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| отопление, Гкал/ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |

Таблица 2.31

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной п. Горняк, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,769 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| отопление, Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 |

Таблица 2.32

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной п. Белый Омут, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 |
| отопление, Гкал/ч | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 |

Таблица 2.33

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной гпп. Красномайский, ул. Кирова, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6,385 | 6,385 | 6,385 | 6,385 | 6,385 | 6,385 | 6,385 | 6,385 | 6,385 | 6,385 | 6,385 | 6,385 | 6,385 | 6,385 | 6,385 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 7,658 | 7,658 | 7,658 | 7,658 | 7,658 | 7,658 | 7,658 | 7,658 | 7,658 | 7,658 | 7,658 | 7,658 | 7,658 | 7,658 | 7,658 |
| отопление, Гкал/ч | 5,545 | 5,545 | 5,545 | 5,545 | 5,545 | 5,545 | 5,545 | 5,545 | 5,545 | 5,545 | 5,545 | 5,545 | 5,545 | 5,545 | 5,545 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -1,273 | -1,273 | -1,273 | -1,273 | -1,273 | -1,273 | -1,273 | -1,273 | -1,273 | -1,273 | -1,273 | -1,273 | -1,273 | -1,273 | -1,273 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |

Таблица 2.34

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной гпп. Красномайский, ул. 1 Мая, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| отопление, Гкал/ч | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

Таблица 2.35

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной гпп. Красномайский, ул. Пушкина, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| отопление, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |

Таблица 2.36

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной д. Дятлово, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| отопление, Гкал/ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |

Таблица 2.37

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной с. Есеновичи, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| отопление, Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 | 1,132 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |

Таблица 2.38

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №1 п. Зеленогорский, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Потери в тепловых сетях | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 |
| отопление, Гкал/ч | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |

Таблица 2.39

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №2 п. Зеленогорский (очистные), Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| отопление, Гкал/ч | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Таблица 2.40

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной п. Академический, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| отопление, Гкал/ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |

Таблица 2.41

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной п. Бельский, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| отопление, Гкал/ч | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 |

Таблица 2.42

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной д. Боровно, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| отопление, Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |

Таблица 2.43

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной д. Лужниково, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| отопление, Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |

Таблица 2.44

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной д. Кузнецово, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| отопление, Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |

Таблица 2.45

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной п. Серебряники, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 |
| Располагаемая тепловая мощность | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| отопление, Гкал/ч | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |

Таблица 2.46

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной п. Солнечный, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 3,622 |
| отопление, Гкал/ч | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 | 0,618 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |

Таблица 2.47

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной п. Приозерный, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,428 | 1,428 | 1,428 | 1,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,428 | 1,428 | 1,428 | 1,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление, Гкал/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: в 2023 году предусматривается строительство новой газовой котельной взамен существующей твердотопливной котельной п. Приозерный.

Таблица 2.48

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной д. Валентиновка, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая тепловая мощность | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| отопление, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |

Таблица 2.49

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной п. Пригородный, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Потери в тепловых сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 3,688 | 3,688 | 3,688 | 3,688 | 3,688 | 3,688 | 3,688 | 3,688 | 3,688 | 3,688 | 3,688 | 3,688 | 3,688 | 3,688 | 3,688 |
| отопление, Гкал/ч | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |

Таблица 2.50

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной п. Терелесовский, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| отопление, Гкал/ч | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 |

Таблица 2.51

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной д. Афимьино, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,769 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Потери в тепловых сетях | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 |
| отопление, Гкал/ч | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 1,659 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 | 1,894 |

Таблица 2.52

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для новой котельной г. Вышний Волочек, ул. Правды (взамен котельных № 3,4,12 и возможным отключением котельных № 5 и 21 по результатам ТЭО), Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | 10,861 | 10,861 | 10,861 | 10,861 | 10,861 | 10,861 | 10,861 | 10,861 | 10,861 | 10,861 | 10,861 | 10,861 |
| отопление, Гкал/ч | - | - | - | 9,496 | 9,496 | 9,496 | 9,496 | 9,496 | 9,496 | 9,496 | 9,496 | 9,496 | 9,496 | 9,496 | 9,496 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 | 3,257 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица 2.53

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для новой котельной № 14 г. Вышний Волочек (взамен существуствующей котельной № 14), Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | 20,871 | 20,871 | 20,871 | 20,871 | 20,871 | 20,871 | 20,871 | 20,871 | 20,871 | 20,871 | 20,871 |
| отопление, Гкал/ч | - | - | - | - | 14,065 | 14,065 | 14,065 | 14,065 | 14,065 | 14,065 | 14,065 | 14,065 | 14,065 | 14,065 | 14,065 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | 6,806 | 6,806 | 6,806 | 6,806 | 6,806 | 6,806 | 6,806 | 6,806 | 6,806 | 6,806 | 6,806 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | -0,871 | -0,871 | -0,871 | -0,871 | -0,871 | -0,871 | -0,871 | -0,871 | -0,871 | -0,871 | -0,871 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |

Таблица 2.54

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для новой котельной г. Вышний Волочек, ул. Лесозаводская (для потребителей микрорайона МДОК), Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | - | - | - | - | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | 5,582 | 5,582 | 5,582 | 5,582 | 5,582 | 5,582 | 5,582 | 5,582 | 5,582 | 5,582 | 5,582 |
| отопление, Гкал/ч | - | - | - | - | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 | 4,315 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | 3,418 | 3,418 | 3,418 | 3,418 | 3,418 | 3,418 | 3,418 | 3,418 | 3,418 | 3,418 | 3,418 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |

Таблица 2.55

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для новой котельной г. Вышний Волочек, ул. Спортивная (для потребителей микрорайона МДОК ул. Спортивная), Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | - | - | - | - | 0,9 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
| отопление, Гкал/ч | - | - | - | - | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

Таблица 2.56

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для новой котельной п. Приозерный (взамен существующей), Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | - | - | - | - | 1,428 | 1,428 | 1,428 | 1,428 | 1,428 | 1,428 | 1,428 | 1,428 | 1,428 | 1,428 | 1,428 |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | 1,428 | 1,428 | 1,428 | 1,428 | 1,428 | 1,428 | 1,428 | 1,428 | 1,428 | 1,428 | 1,428 |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| отопление, Гкал/ч | - | - | - | - | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | - | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 |

### г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более округов в границах Вышневолоцкого городского округа, отсутствует.

### д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения следует применять в следующей редакции:

Предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой

где

|  | - | дисконтированный срок окупаемости инвестиций в строительство тепловой сети, лет; |
| --- | --- | --- |
| n | - | число периодов окупаемости, лет; |
|  | - | приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.; |
|  | - | норма доходности инвестированного капитала; |
|  | - | величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС). |

# РАЗДЕЛ 3 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ"

### а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В рамках разработки схемы теплоснабжения рассчитаны существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах в соответствии с Требованиями пункта 61 постановления № 154 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок приведены в таблицах 3.1–3.2.

Таблица 3.1

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) и подпитки тепловой сети от Вышневолоцкая ТЭЦ

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 930,8 | 930,8 | 930,8 | 930,8 | 930,8 | 930,8 | 930,8 | 930,8 | 930,8 | 930,8 | 930,8 | 930,8 | 930,8 | 930,8 | 930,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 116339,9 | 116339,9 | 116339,9 | 116339,9 | 116339,9 | 116339,9 | 116339,9 | 116339,9 | 116339,9 | 116339,9 | 116339,9 | 116339,9 | 116339,9 | 116339,9 | 116339,9 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 22804,6 | 22804,6 | 22804,6 | 22804,6 | 22804,6 | 22804,6 | 22804,6 | 22804,6 | 22804,6 | 22804,6 | 22804,6 | 22804,6 | 22804,6 | 22804,6 | 22804,6 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | 93535,3 | 93535,3 | 93535,3 | 93535,3 | 93535,3 | 93535,3 | 93535,3 | 93535,3 | 93535,3 | 93535,3 | 93535,3 | 93535,3 | 93535,3 | 93535,3 | 93535,3 |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3.2

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети от котельных

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная№1 |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 113,89 | 113,89 | 113,89 | 113,89 | 113,89 | 113,89 | 113,89 | 113,89 | 113,89 | 113,89 | 113,89 | 113,89 | 113,89 | 113,89 | 113,89 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 4,526 | 4,526 | 4,526 | 4,526 | 4,526 | 4,526 | 4,526 | 4,526 | 4,526 | 4,526 | 4,526 | 4,526 | 4,526 | 4,526 | 4,526 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 11,934 | 11,934 | 11,934 | 11,934 | 11,934 | 11,934 | 11,934 | 11,934 | 11,934 | 11,934 | 11,934 | 11,934 | 11,934 | 11,934 | 11,934 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная№2 |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 177,15 | 177,15 | 177,15 | 177,15 | 177,15 | 177,15 | 177,15 | 177,15 | 177,15 | 177,15 | 177,15 | 177,15 | 177,15 | 177,15 | 177,15 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 9,126 | 9,126 | 9,126 | 9,126 | 9,126 | 9,126 | 9,126 | 9,126 | 9,126 | 9,126 | 9,126 | 9,126 | 9,126 | 9,126 | 9,126 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная№3 |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,588 | 1,588 | 1,588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 4,914 | 4,914 | 4,914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | 23,412 | 23,412 | 23,412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная№4 |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 26,86 | 26,86 | 26,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,836 | 0,836 | 0,836 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 1,617 | 1,617 | 1,617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная№5 |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,082 | 0,082 | 0,082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 0,219 | 0,219 | 0,219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная№6 |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 | 1,464 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная№7 |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 | 1,221 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная№8 |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 50,27 | 50,27 | 50,27 | 50,27 | 50,27 | 50,27 | 50,27 | 50,27 | 50,27 | 50,27 | 50,27 | 50,27 | 50,27 | 50,27 | 50,27 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,527 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная№9 |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная№10 |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная№11 |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,08 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 1,373 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,47 |
| Котельная№12 |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,119 | 1,119 | 1,119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 2,196 | 2,196 | 2,196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная№14 |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 215,02 | 215,02 | 215,02 | 215,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 24,110 | 24,110 | 24,110 | 24,110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная№15 |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 86,35 | 86,35 | 86,35 | 86,35 | 86,35 | 86,35 | 86,35 | 86,35 | 86,35 | 86,35 | 86,35 | 86,35 | 86,35 | 86,35 | 86,35 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 5,967 | 5,967 | 5,967 | 5,967 | 5,967 | 5,967 | 5,967 | 5,967 | 5,967 | 5,967 | 5,967 | 5,967 | 5,967 | 5,967 | 5,967 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная№16 |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 | 167,7 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 7,932 | 7,932 | 7,932 | 7,932 | 7,932 | 7,932 | 7,932 | 7,932 | 7,932 | 7,932 | 7,932 | 7,932 | 7,932 | 7,932 | 7,932 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 6,107 | 6,107 | 6,107 | 6,107 | 6,107 | 6,107 | 6,107 | 6,107 | 6,107 | 6,107 | 6,107 | 6,107 | 6,107 | 6,107 | 6,107 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная№17 |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 29,21 | 29,21 | 29,21 | 29,21 | 29,21 | 29,21 | 29,21 | 29,21 | 29,21 | 29,21 | 29,21 | 29,21 | 29,21 | 29,21 | 29,21 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 | 3,732 |
| Котельная№18 |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная№19 |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная№20 |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 | 0,804 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная№21 |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная№22 |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная№23 |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная№24 |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новая котельная г. Вышний Волочек, ул. Правды (взамен котельных № 3,4,12 и возможным отключением котельных № 5 и 21 по результатам ТЭО) |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | - | - | - | 91,12 | 91,12 | 91,12 | 91,12 | 91,12 | 91,12 | 91,12 | 91,12 | 91,12 | 91,12 | 91,12 | 91,12 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | - | - | - | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | - | - | - | 8,951 | 8,951 | 8,951 | 8,951 | 8,951 | 8,951 | 8,951 | 8,951 | 8,951 | 8,951 | 8,951 | 8,951 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | - | - | - | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 |
| Новая котельная№ 14 г. Вышний Волочек (взамен существующей котельной № 14) |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | - | - | - | - | 215,02 | 215,02 | 215,02 | 215,02 | 215,02 | 215,02 | 215,02 | 215,02 | 215,02 | 215,02 | 215,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | - | - | - | - | 24,110 | 24,110 | 24,110 | 24,110 | 24,110 | 24,110 | 24,110 | 24,110 | 24,110 | 24,110 | 24,110 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | - | - | - | - | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | - | - | - | - | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная пгт.Красномайский ул.Кирова |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 2,536 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 | 4,487 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | 17,117 | 17,117 | 17,117 | 17,117 | 17,117 | 17,117 | 17,117 | 17,117 | 17,117 | 17,117 | 17,117 | 17,117 | 17,117 | 17,117 | 17,117 |
| Котельная пгт.Красномайский ул.1 Мая |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная пгт.Красномайский ул.Пушкина |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д.Лужниково |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п.Пригородный |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 | 9,684 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | 13,463 | 13,463 | 13,463 | 13,463 | 13,463 | 13,463 | 13,463 | 13,463 | 13,463 | 13,463 | 13,463 | 13,463 | 13,463 | 13,463 | 13,463 |
| Котельная п.Горняк |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 3,261 | 3,261 | 3,261 | 3,261 | 3,261 | 3,261 | 3,261 | 3,261 | 3,261 | 3,261 | 3,261 | 3,261 | 3,261 | 3,261 | 3,261 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | 9,652 | 9,652 | 9,652 | 9,652 | 9,652 | 9,652 | 9,652 | 9,652 | 9,652 | 9,652 | 9,652 | 9,652 | 9,652 | 9,652 | 9,652 |
| Котельная д.Дятлово |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д.Кузнецово |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п.Академический |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 6,829 | 6,829 | 6,829 | 6,829 | 6,829 | 6,829 | 6,829 | 6,829 | 6,829 | 6,829 | 6,829 | 6,829 | 6,829 | 6,829 | 6,829 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 |
| Котельная п.Бельский |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п.Борисовский |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,367 | 1,367 | 1,367 | 1,367 | 1,367 | 1,367 | 1,367 | 1,367 | 1,367 | 1,367 | 1,367 | 1,367 | 1,367 | 1,367 | 1,367 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д.Боровно |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п.Солнечный |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 12,844 | 12,844 | 12,844 | 12,844 | 12,844 | 12,844 | 12,844 | 12,844 | 12,844 | 12,844 | 12,844 | 12,844 | 12,844 | 12,844 | 12,844 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 18,35 |
| Котельная п.Приозерный |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная п.Терелесовский |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 4,853 | 4,853 | 4,853 | 4,853 | 4,853 | 4,853 | 4,853 | 4,853 | 4,853 | 4,853 | 4,853 | 4,853 | 4,853 | 4,853 | 4,853 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п.Белый Омут |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 4,725 | 4,725 | 4,725 | 4,725 | 4,725 | 4,725 | 4,725 | 4,725 | 4,725 | 4,725 | 4,725 | 4,725 | 4,725 | 4,725 | 4,725 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | 3,721 | 3,721 | 3,721 | 3,721 | 3,721 | 3,721 | 3,721 | 3,721 | 3,721 | 3,721 | 3,721 | 3,721 | 3,721 | 3,721 | 3,721 |
| Котельная д.Афимьино |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | 17,194 | 17,194 | 17,194 | 17,194 | 17,194 | 17,194 | 17,194 | 17,194 | 17,194 | 17,194 | 17,194 | 17,194 | 17,194 | 17,194 | 17,194 |
| Котельная п.Зеленогорский |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 6,359 | 6,359 | 6,359 | 6,359 | 6,359 | 6,359 | 6,359 | 6,359 | 6,359 | 6,359 | 6,359 | 6,359 | 6,359 | 6,359 | 6,359 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | 22,782 | 22,782 | 22,782 | 22,782 | 22,782 | 22,782 | 22,782 | 22,782 | 22,782 | 22,782 | 22,782 | 22,782 | 22,782 | 22,782 | 22,782 |
| Котельная п.Зеленогорский (Очистные сооружения) |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с.Есеновичи |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д. Валентиновка |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ООО «Вышневолоцкий МДОК», г. Вышний Волочёк |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ООО «ТрикВол», г. Вышний Волочёк |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ООО «Стекольный завод 9 Января», г. Вышний Волочёк |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ВВМЗ, г. Вышний Волочёк |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Новая котельная, г. Вышний Волочёк, ул. Лесозаводская |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Новая котельная, г. Вышний Волочёк, ул. Спортивная |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Новая котельная п.Приозерный |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, м3 | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | - | - | - | - | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. м3 (вместе с кварт. сетями) | - | - | - | - | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. м3 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС, тыс. м3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

# РАЗДЕЛ 4 "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

### а) описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования

В Мастер-плане сформировано 2 варианта развития системы теплоснабжения Вышневолоцкого городского округа.

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22 февраля 2012 г.

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает:

- На котельной № 1 замена двух котлов ТГ-3-95 (имеющих срок эксплуатации 41 лет) на два котла RS-D4500, с горелками P-512A PR, системой безопасности и пультом управления.

- На котельной № 2 замена четырѐх котлов ТГ-3-95 ( имеющих срок эксплуатации 41 лет) на два котла RS-D4500, с горелками P-512A PR, системой безопасности и пультом управления.

- Строительство новой котельной на ул. Правда производительностью 15 Гкал/ч с закрытием котельных № 3,4,12 и возможным отключением котельных № 5 и 21 по результатам ТЭО.

- На котельной № 6 замена существующего котлоагрегата "Универсал-6м" с автоматикой безопасности на два котла RS-D2000, с горелками P-91A PR, системой безопасности и пультом управления.

- Проектирование и строительство новой котельной №14 с водогрейными котлами суммарной мощностью 20 Гкал/час.

- Перевод угольных котельных №№ 10, 18 и 23 на газ с установкой котлов RS-D600 и RS-D800 с горелками P-65 PR и P-61 AB.

- На котельной № 9 замена существующего водогрейного котлоагрегата «Факел» на два новых водогрейных REX 50 с горелками Cib Unigas NG 550 M.

- Строительство новой котельной на ул. Спортивная тепловой мощности 0,9 Гкал/час (четырехтрубная – отопление, ГВС) с переключением на данную котельную с котельной ООО «Вышневолоцкий МДОК» потребителей микрорайона МДОК (ул. Спортивная).

- Строительство новой котельной на ул. Лесозаводская у существующего узла учета тепловой энергии тепловая мощность 9,0 Гкал/час (двухтрубная – отопление, ГВС) с переключением на данную котельную с котельной ООО «Вышневолоцкий МДОК» потребителей микрорайона МДОК.

- Реконструкция газовой котельной д. Афимьино.

- Строительство газовой котельной взамен твердотопливной п. Приозерный.

### б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального образования

Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Вышневолоцкого городского округа предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Вышневолоцкого городского округа предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости.

В связи с низким остаточным ресурсом, изношенностью находящегося в эксплуатации оборудования котельных, наиболее приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения на территории Вышневолоцкого городского округа является 2 вариант развития.

# РАЗДЕЛ 5 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"

### а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях округа, не предполагается.

### б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, отсутствуют.

### в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по реконструкции оборудования источников тепловой энергии направлены, главным образом, на повышение надежности и эффективности их работы, а также разработаны с учетом результатов технического обследования объектов и действующих предписаний надзорных органов. Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению существующих теплоисточников приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии

| Описание мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- |
| На котельной № 1 замена двух котлов ТГ-3-95 (имеющих срок эксплуатации 41 лет) на два котла RS-D4500, с горелками P-512A PR, системой безопасности и пультом управления | 2023 | 2023 |
| На котельной № 2 замена четырѐх котлов ТГ-3-95 ( имеющих срок эксплуатации 41 лет) на два котла RS-D4500, с горелками P-512A PR, системой безопасности и пультом управления | 2024 | 2024 |
| На котельной № 6 замена существующего котлоагрегата "Универсал-6м" с автоматикой безопасности на два котла RS-D2000, с горелками P-91A PR, системой безопасности и пультом управления | 2025 | 2029 |
| Перевод угольных котельных №№ 10, 18 и 23 на газ с установкой котлов RS-D600 и RS-D800 с горелками P-65 PR и P-61 AB | 2023 | 2023 |
| На котельной № 9 замена существующего водогрейного котлоагрегата «Факел» на два новых водогрейных REX 50 с горелками Cib Unigas NG 550 M | 2022 | 2022 |
| Реконструкция котельной д. Афимьино | 2022 | 2023 |

### г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В Вышневолоцком городском округе отсутствуют системы теплоснабжения, в которых источники с комбинированной выработкой тепловой энергии и котельные функционируют совместно.

### д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии предусмотрено:

- строительство новой котельной на ул. Правда производительностью 15 Гкал/ч с закрытием котельных № 3,4,12 и возможным отключением котельных № 5 и 21 по результатам ТЭО.

- строительство новой котельной №14 с водогрейными котлами суммарной мощностью 20 Гкал/час.

- строительство новой котельной на ул. Спортивная тепловой мощности 0,9 Гкал/час (четырехтрубная – отопление, ГВС) с переключением на данную котельную с котельной ООО «Вышневолоцкий МДОК» потребителей микрорайона МДОК (ул. Спортивная).

- строительство новой котельной на ул. Лесозаводская у существующего узла учета тепловой энергии тепловая мощность 9,0 Гкал/час (двуххтрубная – отопление, ГВС) с переключением на данную котельную с котельной ООО «Вышневолоцкий МДОК» потребителей микрорайона МДОК.

- строительство газовой котельной взамен твердотопливной п. Приозерный

### е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование существующих источников тепловой энергии в источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не предполагается.

### ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Мероприятия по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, в рамках разработки Схемы теплоснабжения Вышневолоцкого городского округа не предлагаются.

### з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурные графики отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2

Температурные графики отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование, адрес источника тепловой энергии | Температурный график |
| --- | --- | --- |
|  |  | tпод, °С | tобр, °С |
| 1 | Вышневолоцкая ТЭЦ | 130(со ср. на 100) | 70 |
| 2 | Котельная №1 | 95 | 70 |
| 3 | Котельная № 2 | 95 | 70 |
| 4 | Котельная № 3 | 95 | 70 |
| 5 | Котельная № 4 | 95 | 70 |
| 6 | Котельная № 5 | 95 | 70 |
| 7 | Котельная № 6 | 95 | 70 |
| 8 | Котельная №7 | 95 | 70 |
| 9 | Котельная блочная автоматизированная № 8 | 95 | 70 |
| 10 | Здание котельной № 9 | 95 | 70 |
| 11 | Здание котельной № 10 | 95 | 70 |
| 12 | Котельная №11 | 95 | 70 |
| 13 | Котельная №12 | 95 | 70 |
| 14 | Котельная №14 | 95 | 70 |
| 15 | Котельная №15 | 95 | 70 |
| 16 | Котельная №16 | 95 | 70 |
| 17 | Котельная № 17 | 95 | 70 |
| 18 | Котельная № 18 | 95 | 70 |
| 19 | Котельная № 19 | 95 | 70 |
| 20 | Блочномодульная котельная № 20 | 95 | 70 |
| 21 | Теплогенерирующий пункт № 21 | 95 | 70 |
| 22 | Котельная № 22 | 95 | 70 |
| 23 | Котельная ВВС № 23 | 95 | 70 |
| 24 | Котельная № 24 | 95 | 70 |
| 25 | Производственная котельная ОАО «Вышневолоцкий МДОК» | в соответствии с договором теплоснабжения с ЕТО | в соответствии с договором теплоснабжения с ЕТО |
| 26 | Котельная ООО «ТрикВол» | 95 | 70 |
| 27 | Котельная ООО «Стекольный завод 9 Января» | 95 | 70 |
| 28 | Котельная Филиала «Вышневолоцкий машиностроительный завод» ОАО «Метровагонмаш» | 95 | 70 |
| 29 | Котельная п. Борисовский | 95 | 70 |
| 30 | Котельная п. Горняк | 95 | 70 |
| 31 | Котельная п. Белый Омут | 95 | 70 |
| 32 | Котельная гпп Красномайский, ул. Кирова | 95 | 70 |
| 33 | Котельная гпп Красномайский, ул.1 Мая | 95 | 70 |
| 34 | Котельная гпп Красномайский, ул. Пушкина | 95 | 70 |
| 35 | Котельная д. Дятлово | 95 | 70 |
| 36 | Котельная с. Есеновичи | 95 | 70 |
| 37 | Котельная №1 п. Зеленогорский | 95 | 70 |
| 38 | Котельная №2 п. Зеленогорский (очистные) | 95 | 70 |
| 39 | Котельная п. Академический | 95 | 70 |
| 40 | Котельная п. Бельский | 95 | 70 |
| 41 | Котельная д. Боровно | 95 | 70 |
| 42 | Котельная д. Лужниково | 95 | 70 |
| 43 | Котельная д. Кузнецово | 95 | 70 |
| 44 | Котельная п. Серебряники | 95 | 70 |
| 45 | Котельная п. Солнечный | 95 | 70 |
| 46 | Котельная п. Приозерный | 95 | 70 |
| 47 | Котельная д. Валентиновка | 95 | 70 |
| 48 | Котельная п. Пригородный | 95 | 70 |
| 49 | Котельная п. Терелесовский | 95 | 70 |
| 50 | Котельная д. Афимьино | 95 | 70 |

Изменение существующего температурного графика на источниках тепловой энергии не требуется.

### и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В таблице 5.3 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Таблица 5.3

Параметры перспективной установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование источника | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вышневолоцкая ТЭЦ | 163,55 | 163,55 | 163,55 | 163,55 | 163,55 | 163,55 | 163,55 |
| 2 | Котельная №1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Котельная № 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4 | Котельная № 3 | 7,12 | 7,12 | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная № 4 | 1,76 | 1,76 | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная № 5 | 0,43 | 0,43 | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная № 6 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 8 | Котельная №7 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 9 | Котельная блочная автоматизированная № 8 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
| 10 | Здание котельной № 9 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| 11 | Здание котельной № 10 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 12 | Котельная №11 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 |
| 13 | Котельная №12 | 3,24 | 3,24 | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная №14 | 22,89 | 22,89 | 22,89 | - | - | - | - |
| 15 | Котельная №15 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| 16 | Котельная №16 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 |
| 17 | Котельная № 17 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| 18 | Котельная № 18 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| 19 | Котельная № 19 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 20 | Блочномодульная котельная № 20 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 | 1,599 |
| 21 | Теплогенерирующий пункт № 21 | 0,43 | 0,43 | - | - | - | - | - |
| 22 | Котельная № 22 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 23 | Котельная ВВС № 23 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 |
| 24 | Котельная № 24 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 25 | Производственная котельная ОАО «Вышневолоцкий МДОК» | 27,3 | 27,3 | 27,3 | - | - | - | - |
| 26 | Котельная ООО «ТрикВол» | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 27 | Котельная ООО «Стекольный завод 9 Января» | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 | 2,557 |
| 28 | Котельная Филиала «Вышневолоцкий машиностроительный завод» ОАО «Метровагонмаш» | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 29 | Котельная п. Борисовский | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 30 | Котельная п. Горняк | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| 31 | Котельная п. Белый Омут | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
| 32 | Котельная гпп Красномайский, ул. Кирова | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| 33 | Котельная гпп Красномайский, ул.1 Мая | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 34 | Котельная гпп Красномайский, ул. Пушкина | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 35 | Котельная д. Дятлово | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| 36 | Котельная с. Есеновичи | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,772 |
| 37 | Котельная №1 п. Зеленогорский | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| 38 | Котельная №2 п. Зеленогорский (очистные) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 39 | Котельная п. Академический | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 40 | Котельная п. Бельский | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| 41 | Котельная д. Боровно | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| 42 | Котельная д. Лужниково | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| 43 | Котельная д. Кузнецово | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 44 | Котельная п. Серебряники | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 |
| 45 | Котельная п. Солнечный | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
| 46 | Котельная п. Приозерный | 1,428 | 1,428 | 1,428 | - | - | - | - |
| 47 | Котельная д. Валентиновка | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| 48 | Котельная п. Пригородный | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 49 | Котельная п. Терелесовский | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| 50 | Котельная д. Афимьино | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| 51 | Новая котельной на ул. Правды | - | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 52 | Новая котельная № 14 | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 53 | Новая котельной на ул. Лесозаводская | - | - | - | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 54 | Новая котельной на на ул. Спортивная | - | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 55 | Новая котельная п. Приозерный | - | - | - | 1,428 | 1,428 | 1,428 | 1,428 |

### к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.

# РАЗДЕЛ 6 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"

### а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На основании данных, представленных в Главе 4 «Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки», можно сделать вывод о том, что перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с резервом тепловой мощности при разработке Схемы теплоснабжения не требуется.

### б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятия по данному пункту на территории Вышневолоцкого городского округа не предусматриваются.

### в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории Вышневолоцкого городского округа условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

### г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

### д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 7 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"

### а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Вышневолоцкого городского округа закрытая система теплоснабжения.

### б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Вышневолоцкого городского округа закрытая система теплоснабжения.

# РАЗДЕЛ 8 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"

### а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Используемый вид топлива на Вышневолоцкой ТЭЦ является природный газ.

На котельных Вышневолоцкого городского округа используются природный газ, дрова и уголь.

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 8.1.

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлен в таблице 8.2.

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 8.3.

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 8.4.

Таблица 8.1

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии, Гкал

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | Вышневолоцкая ТЭЦ | газ | 164600 | 164600 | 164600 | 164600 | 164600 | 164600 | 164600 | 164600 | 164600 | 164600 | 164600 | 164600 | 164600 | 164600 | 164600 |
| 2 | Производственная котельная ОАО «Вышневолоцкий МДОК» | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Котельная ООО «ТрикВол» | газ | 24678,3 | 24678,3 | 24678,3 | 24678,3 | 24678,3 | 24678,3 | 24678,3 | 24678,3 | 24678,3 | 24678,3 | 24678,3 | 24678,3 | 24678,3 | 24678,3 | 24678,3 |
| 4 | Котельная ООО «Стекольный завод 9 Января» | газ | 4871,23 | 4871,23 | 4871,23 | 4871,23 | 4871,23 | 4871,23 | 4871,23 | 4871,23 | 4871,23 | 4871,23 | 4871,23 | 4871,23 | 4871,23 | 4871,23 | 4871,23 |
| 5 | Котельная ВВМЗ | газ | 4024 | 4024 | 4024 | 4024 | 4024 | 4024 | 4024 | 4024 | 4024 | 4024 | 4024 | 4024 | 4024 | 4024 | 4024 |
| 6 | Котельная №1 | газ | 20227,0 | 20227,0 | 20227,0 | 20227,0 | 20227,0 | 20227,0 | 20227,0 | 20227,0 | 20227,0 | 20227,0 | 20227,0 | 20227,0 | 20227,0 | 20227,0 | 20227,0 |
| 7 | Котельная № 2 | газ | 16384,6 | 16384,6 | 16384,6 | 16384,6 | 16384,6 | 16384,6 | 16384,6 | 16384,6 | 16384,6 | 16384,6 | 16384,6 | 16384,6 | 16384,6 | 16384,6 | 16384,6 |
| 8 | Котельная № 3 | газ | 8358,9 | 8358,9 | 8358,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная № 4 | газ | 3655,3 | 3655,3 | 3655,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная № 5 | газ | 823,5 | 823,5 | 823,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная № 6 | газ | 3167,3 | 3167,3 | 3167,3 | 3167,3 | 3167,3 | 3167,3 | 3167,3 | 3167,3 | 3167,3 | 3167,3 | 3167,3 | 3167,3 | 3167,3 | 3167,3 | 3167,3 |
| 12 | Котельная №7 | газ | 1684,0 | 1684,0 | 1684,0 | 1684,0 | 1684,0 | 1684,0 | 1684,0 | 1684,0 | 1684,0 | 1684,0 | 1684,0 | 1684,0 | 1684,0 | 1684,0 | 1684,0 |
| 13 | Котельная блочная автоматизированная № 8 | газ | 3477,1 | 3477,1 | 3477,1 | 3477,1 | 3477,1 | 3477,1 | 3477,1 | 3477,1 | 3477,1 | 3477,1 | 3477,1 | 3477,1 | 3477,1 | 3477,1 | 3477,1 |
| 14 | Котельная № 9 | газ | 1409,1 | 1409,1 | 1409,1 | 1409,1 | 1409,1 | 1409,1 | 1409,1 | 1409,1 | 1409,1 | 1409,1 | 1409,1 | 1409,1 | 1409,1 | 1409,1 | 1409,1 |
| 15 | Котельная № 10 | уголь/газ | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 |
| 16 | Котельная №11 | газ | 4437,7 | 4437,7 | 4437,7 | 4437,7 | 4437,7 | 4437,7 | 4437,7 | 4437,7 | 4437,7 | 4437,7 | 4437,7 | 4437,7 | 4437,7 | 4437,7 | 4437,7 |
| 17 | Котельная №12 | газ | 2893,5 | 2893,5 | 2893,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Котельная №14 | газ | 29631,4 | 29631,4 | 29631,4 | 29631,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная №15 | газ | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 |
| 20 | Котельная №16 | газ | 4755,7 | 4755,7 | 4755,7 | 4755,7 | 4755,7 | 4755,7 | 4755,7 | 4755,7 | 4755,7 | 4755,7 | 4755,7 | 4755,7 | 4755,7 | 4755,7 | 4755,7 |
| 21 | Котельная № 17 | газ | 2043,6 | 2043,6 | 2043,6 | 2043,6 | 2043,6 | 2043,6 | 2043,6 | 2043,6 | 2043,6 | 2043,6 | 2043,6 | 2043,6 | 2043,6 | 2043,6 | 2043,6 |
| 22 | Котельная № 18 | уголь/газ | 605,6 | 605,6 | 605,6 | 605,6 | 605,6 | 605,6 | 605,6 | 605,6 | 605,6 | 605,6 | 605,6 | 605,6 | 605,6 | 605,6 | 605,6 |
| 23 | Котельная № 19 | газ | 391,4 | 391,4 | 391,4 | 391,4 | 391,4 | 391,4 | 391,4 | 391,4 | 391,4 | 391,4 | 391,4 | 391,4 | 391,4 | 391,4 | 391,4 |
| 24 | Блочно-модульная котельная № 20 | газ | 674,6 | 674,6 | 674,6 | 674,6 | 674,6 | 674,6 | 674,6 | 674,6 | 674,6 | 674,6 | 674,6 | 674,6 | 674,6 | 674,6 | 674,6 |
| 25 | Теплогенерирующий пункт № 21 | газ | 602,4 | 602,4 | 602,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Котельная № 22 | газ | 612,6 | 612,6 | 612,6 | 612,6 | 612,6 | 612,6 | 612,6 | 612,6 | 612,6 | 612,6 | 612,6 | 612,6 | 612,6 | 612,6 | 612,6 |
| 27 | Котельная ВВС № 23 | уголь/газ | 1106,6 | 1106,6 | 1106,6 | 1106,6 | 1106,6 | 1106,6 | 1106,6 | 1106,6 | 1106,6 | 1106,6 | 1106,6 | 1106,6 | 1106,6 | 1106,6 | 1106,6 |
| 28 | Котельная № 24 | газ | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 |
| 29 | Котельная п. Борисовский | газ | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 |
| 30 | Котельная п. Горняк | газ | 6291,11 | 6291,11 | 6291,11 | 6291,11 | 6291,11 | 6291,11 | 6291,11 | 6291,11 | 6291,11 | 6291,11 | 6291,11 | 6291,11 | 6291,11 | 6291,11 | 6291,11 |
| 31 | Котельная п. Белый Омут | газ | 2922,69 | 2922,69 | 2922,69 | 2922,69 | 2922,69 | 2922,69 | 2922,69 | 2922,69 | 2922,69 | 2922,69 | 2922,69 | 2922,69 | 2922,69 | 2922,69 | 2922,69 |
| 32 | Котельная гпп Красномайский, ул. Кирова | газ | 15830,0 | 15830,0 | 15830,0 | 15830,0 | 15830,0 | 15830,0 | 15830,0 | 15830,0 | 15830,0 | 15830,0 | 15830,0 | 15830,0 | 15830,0 | 15830,0 | 15830,0 |
| 33 | Котельная гпп Красномайский, ул.1 Мая | газ | 851,14 | 851,14 | 851,14 | 851,14 | 851,14 | 851,14 | 851,14 | 851,14 | 851,14 | 851,14 | 851,14 | 851,14 | 851,14 | 851,14 | 851,14 |
| 34 | Котельная гпп Красномайский, ул. Пушкина | газ | 1063,99 | 1063,99 | 1063,99 | 1063,99 | 1063,99 | 1063,99 | 1063,99 | 1063,99 | 1063,99 | 1063,99 | 1063,99 | 1063,99 | 1063,99 | 1063,99 | 1063,99 |
| 35 | Котельная д. Дятлово | дрова | 1593,18 | 1593,18 | 1593,18 | 1593,18 | 1593,18 | 1593,18 | 1593,18 | 1593,18 | 1593,18 | 1593,18 | 1593,18 | 1593,18 | 1593,18 | 1593,18 | 1593,18 |
| 36 | Котельная с. Есеновичи | дрова | 2350,6 | 2350,6 | 2350,6 | 2350,6 | 2350,6 | 2350,6 | 2350,6 | 2350,6 | 2350,6 | 2350,6 | 2350,6 | 2350,6 | 2350,6 | 2350,6 | 2350,6 |
| 37 | Котельная поселковая п. Зеленогорский | газ | 12077,5 | 12077,5 | 12077,5 | 12077,5 | 12077,5 | 12077,5 | 12077,5 | 12077,5 | 12077,5 | 12077,5 | 12077,5 | 12077,5 | 12077,5 | 12077,5 | 12077,5 |
| 38 | Котельная №2 п. Зеленогорский (очистные) | газ | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 |
| 39 | Котельная п. Академический | газ | 7518,27 | 7518,27 | 7518,27 | 7518,27 | 7518,27 | 7518,27 | 7518,27 | 7518,27 | 7518,27 | 7518,27 | 7518,27 | 7518,27 | 7518,27 | 7518,27 | 7518,27 |
| 40 | Котельная п. Бельский | газ | 2390,91 | 2390,91 | 2390,91 | 2390,91 | 2390,91 | 2390,91 | 2390,91 | 2390,91 | 2390,91 | 2390,91 | 2390,91 | 2390,91 | 2390,91 | 2390,91 | 2390,91 |
| 41 | Котельная д. Боровно | дрова | 1244,56 | 1244,56 | 1244,56 | 1244,56 | 1244,56 | 1244,56 | 1244,56 | 1244,56 | 1244,56 | 1244,56 | 1244,56 | 1244,56 | 1244,56 | 1244,56 | 1244,56 |
| 42 | Котельная д. Лужниково | дрова | 1543,96 | 1543,96 | 1543,96 | 1543,96 | 1543,96 | 1543,96 | 1543,96 | 1543,96 | 1543,96 | 1543,96 | 1543,96 | 1543,96 | 1543,96 | 1543,96 | 1543,96 |
| 43 | Котельная д. Кузнецово | дрова | 805,5 | 805,5 | 805,5 | 805,5 | 805,5 | 805,5 | 805,5 | 805,5 | 805,5 | 805,5 | 805,5 | 805,5 | 805,5 | 805,5 | 805,5 |
| 44 | Котельная п. Серебряники | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 45 | Котельная п. Солнечный | газ | 9553,91 | 9553,91 | 9553,91 | 9553,91 | 9553,91 | 9553,91 | 9553,91 | 9553,91 | 9553,91 | 9553,91 | 9553,91 | 9553,91 | 9553,91 | 9553,91 | 9553,91 |
| 46 | Котельная п. Приозерный | дрова | 1690,34 | 1690,34 | 1690,34 | 1690,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Котельная д. Валентиновка | газ | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 |
| 48 | Котельная п. Пригородный | газ | 10795,9 | 10795,9 | 10795,9 | 10795,9 | 10795,9 | 10795,9 | 10795,9 | 10795,9 | 10795,9 | 10795,9 | 10795,9 | 10795,9 | 10795,9 | 10795,9 | 10795,9 |
| 49 | Котельная п. Терелесовский | газ | 6944,92 | 6944,92 | 6944,92 | 6944,92 | 6944,92 | 6944,92 | 6944,92 | 6944,92 | 6944,92 | 6944,92 | 6944,92 | 6944,92 | 6944,92 | 6944,92 | 6944,92 |
| 50 | Котельная д. Афимьино | газ | 6364,23 | 6364,23 | 6364,23 | 6364,23 | 6364,23 | 6364,23 | 6364,23 | 6364,23 | 6364,23 | 6364,23 | 6364,23 | 6364,23 | 6364,23 | 6364,23 | 6364,23 |
| 51 | Новая котельная г. Вышний Волочек, ул. Правды | газ | - | - | - | 16333,6 | 16333,6 | 16333,6 | 16333,6 | 16333,6 | 16333,6 | 16333,6 | 16333,6 | 16333,6 | 16333,6 | 16333,6 | 16333,6 |
| 52 | Новая котельная № 14 г. Вышний Волочек | газ | - | - | - | - | 29631,4 | 29631,4 | 29631,4 | 29631,4 | 29631,4 | 29631,4 | 29631,4 | 29631,4 | 29631,4 | 29631,4 | 29631,4 |
| 53 | Новая котельная г. Вышний Волочек, ул. Лесозаводская | газ | - | - | - | - | 9243,4 | 9243,4 | 9243,4 | 9243,4 | 9243,4 | 9243,4 | 9243,4 | 9243,4 | 9243,4 | 9243,4 | 9243,4 |
| 54 | Новая котельная г. Вышний Волочек, ул. Спортивная | газ | - | - | - | - | 1040,7 | 1040,7 | 1040,7 | 1040,7 | 1040,7 | 1040,7 | 1040,7 | 1040,7 | 1040,7 | 1040,7 | 1040,7 |
| 55 | Новая котельная п. Приозерный | газ | - | - | - | - | 1690,34 | 1690,34 | 1690,34 | 1690,34 | 1690,34 | 1690,34 | 1690,34 | 1690,34 | 1690,34 | 1690,34 | 1690,34 |

Примечание:

- В 2022 году предусматривается строительство новой котельной на ул. Правда производительностью 15 Гкал/ч с закрытием котельных № 3,4,12 и возможным отключением котельных № 5 и 21 по результатам ТЭО.

- В 2023 году предусматривается строительство новой котельной №14 с водогрейными котлами суммарной мощностью 20 Гкал/час взамен существующей.

- В 2023 году предусматривается строительство модульной автоматизированной котельной мощностью 9,0 Гкал/ч по адресу: г. Вышний Волочек, ул. Лесозаводская, д. 7 с переключением на данную котельную с котельной ООО «Вышневолоцкий МДОК» потребителей микрорайона МДОК и строительство модульной автоматизированной котельной мощностью 0,9 Гкал/ч по адресу: г. Вышний Волочек, ул. Спортивная с переключением на данную котельную с котельной ООО «Вышневолоцкий МДОК» потребителей микрорайона МДОК (ул. Спортивная).

- В 2023 году предусматривается перевод угольных котельных №№ 10, 18 и 23 на газ с установкой котлов RS-D600 и RS-D800 с горелками P-65 PR и P-61 AB.

- В 2023 году предусматривается строительство газовой котельной взамен твердотопливной п. Приозерный.

Таблица 8.2

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, кг условного топлива/Гкал

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива | Удельный расход условного топлива, кг условного топлива/Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | Вышневолоцкая ТЭЦ | газ | 146,68 | 146,68 | 146,68 | 146,68 | 146,68 | 146,68 | 146,68 | 146,68 | 146,68 | 146,68 | 146,68 | 146,68 | 146,68 | 146,68 | 146,68 |
| 2 | Производственная котельная ОАО «Вышневолоцкий МДОК» | газ | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 |
| 3 | Котельная ООО «ТрикВол» | газ | 461,7 | 461,7 | 461,7 | 461,7 | 461,7 | 461,7 | 461,7 | 461,7 | 461,7 | 461,7 | 461,7 | 461,7 | 461,7 | 461,7 | 461,7 |
| 4 | Котельная ООО «Стекольный завод 9 Января» | газ | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 |
| 5 | Котельная ВВМЗ | газ | 189,29 | 189,29 | 189,29 | 189,29 | 189,29 | 189,29 | 189,29 | 189,29 | 189,29 | 189,29 | 189,29 | 189,29 | 189,29 | 189,29 | 189,29 |
| 6 | Котельная №1 | газ | 158,03 | 158,03 | 158,03 | 158,03 | 158,03 | 158,03 | 158,03 | 158,03 | 158,03 | 158,03 | 158,03 | 158,03 | 158,03 | 158,03 | 158,03 |
| 7 | Котельная № 2 | газ | 179,25 | 179,25 | 179,25 | 179,25 | 179,25 | 179,25 | 179,25 | 179,25 | 179,25 | 179,25 | 179,25 | 179,25 | 179,25 | 179,25 | 179,25 |
| 8 | Котельная № 3 | газ | 169,42 | 169,42 | 169,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная № 4 | газ | 157,52 | 157,52 | 157,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная № 5 | газ | 143,05 | 143,05 | 143,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная № 6 | газ | 168,06 | 168,06 | 168,06 | 168,06 | 168,06 | 168,06 | 168,06 | 168,06 | 168,06 | 168,06 | 168,06 | 168,06 | 168,06 | 168,06 | 168,06 |
| 12 | Котельная №7 | газ | 240,42 | 240,42 | 240,42 | 240,42 | 240,42 | 240,42 | 240,42 | 240,42 | 240,42 | 240,42 | 240,42 | 240,42 | 240,42 | 240,42 | 240,42 |
| 13 | Котельная блочная автоматизированная № 8 | газ | 173,89 | 173,89 | 173,89 | 173,89 | 173,89 | 173,89 | 173,89 | 173,89 | 173,89 | 173,89 | 173,89 | 173,89 | 173,89 | 173,89 | 173,89 |
| 14 | Котельная № 9 | газ | 148,19 | 148,19 | 148,19 | 148,19 | 148,19 | 148,19 | 148,19 | 148,19 | 148,19 | 148,19 | 148,19 | 148,19 | 148,19 | 148,19 | 148,19 |
| 15 | Котельная № 10 | уголь/газ | 287,67 | 287,67 | 287,67 | 287,67 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |
| 16 | Котельная №11 | газ | 158,64 | 158,64 | 158,64 | 158,64 | 158,64 | 158,64 | 158,64 | 158,64 | 158,64 | 158,64 | 158,64 | 158,64 | 158,64 | 158,64 | 158,64 |
| 17 | Котельная №12 | газ | 170,45 | 170,45 | 170,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Котельная №14 | газ | 156,17 | 156,17 | 156,17 | 156,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная №15 | газ | 141,64 | 141,64 | 141,64 | 141,64 | 141,64 | 141,64 | 141,64 | 141,64 | 141,64 | 141,64 | 141,64 | 141,64 | 141,64 | 141,64 | 141,64 |
| 20 | Котельная №16 | газ | 178,63 | 178,63 | 178,63 | 178,63 | 178,63 | 178,63 | 178,63 | 178,63 | 178,63 | 178,63 | 178,63 | 178,63 | 178,63 | 178,63 | 178,63 |
| 21 | Котельная № 17 | газ | 197,88 | 197,88 | 197,88 | 197,88 | 197,88 | 197,88 | 197,88 | 197,88 | 197,88 | 197,88 | 197,88 | 197,88 | 197,88 | 197,88 | 197,88 |
| 22 | Котельная № 18 | уголь/газ | 252,49 | 252,49 | 252,49 | 252,49 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |
| 23 | Котельная № 19 | газ | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 |
| 24 | Блочно-модульная котельная № 20 | газ | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 |
| 25 | Теплогенерирующий пункт № 21 | газ | 163,57 | 163,57 | 163,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Котельная № 22 | газ | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 |
| 27 | Котельная ВВС № 23 | уголь/газ | 253,68 | 253,68 | 253,68 | 253,68 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |
| 28 | Котельная № 24 | газ | 244,86 | 244,86 | 244,86 | 244,86 | 244,86 | 244,86 | 244,86 | 244,86 | 244,86 | 244,86 | 244,86 | 244,86 | 244,86 | 244,86 | 244,86 |
| 29 | Котельная п. Борисовский | газ | 166,58 | 166,58 | 166,58 | 166,58 | 166,58 | 166,58 | 166,58 | 166,58 | 166,58 | 166,58 | 166,58 | 166,58 | 166,58 | 166,58 | 166,58 |
| 30 | Котельная п. Горняк | газ | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 | 155,11 |
| 31 | Котельная п. Белый Омут | газ | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 |
| 32 | Котельная гпп Красномайский, ул. Кирова | газ | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 |
| 33 | Котельная гпп Красномайский, ул.1 Мая | газ | 152,98-155,11 | 152,98-155,11 | 152,98-155,11 | 152,98-155,11 | 152,98-155,11 | 152,98-155,11 | 152,98-155,11 | 152,98-155,11 | 152,98-155,11 | 152,98-155,11 | 152,98-155,11 | 152,98-155,11 | 152,98-155,11 | 152,98-155,11 | 152,98-155,11 |
| 34 | Котельная гпп Красномайский, ул. Пушкина | газ | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 |
| 35 | Котельная д. Дятлово | дрова | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |
| 36 | Котельная с. Есеновичи | дрова | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |
| 37 | Котельная поселковая п. Зеленогорский | газ | 168,86 | 168,86 | 168,86 | 168,86 | 168,86 | 168,86 | 168,86 | 168,86 | 168,86 | 168,86 | 168,86 | 168,86 | 168,86 | 168,86 | 168,86 |
| 38 | Котельная №2 п. Зеленогорский (очистные) | газ | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 |
| 39 | Котельная п. Академический | газ | 162,5-168,9 | 162,5-168,9 | 162,5-168,9 | 162,5-168,9 | 162,5-168,9 | 162,5-168,9 | 162,5-168,9 | 162,5-168,9 | 162,5-168,9 | 162,5-168,9 | 162,5-168,9 | 162,5-168,9 | 162,5-168,9 | 162,5-168,9 | 162,5-168,9 |
| 40 | Котельная п. Бельский | газ | 162,95 | 162,95 | 162,95 | 162,95 | 162,95 | 162,95 | 162,95 | 162,95 | 162,95 | 162,95 | 162,95 | 162,95 | 162,95 | 162,95 | 162,95 |
| 41 | Котельная д. Боровно | дрова | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |
| 42 | Котельная д. Лужниково | дрова | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |
| 43 | Котельная д. Кузнецово | дрова | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |
| 44 | Котельная п. Серебряники | газ | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 |
| 45 | Котельная п. Солнечный | газ | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 |
| 46 | Котельная п. Приозерный | дрова | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Котельная д. Валентиновка | газ | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 48 | Котельная п. Пригородный | газ | 163,2-168,2 | 163,2-168,2 | 163,2-168,2 | 163,2-168,2 | 163,2-168,2 | 163,2-168,2 | 163,2-168,2 | 163,2-168,2 | 163,2-168,2 | 163,2-168,2 | 163,2-168,2 | 163,2-168,2 | 163,2-168,2 | 163,2-168,2 | 163,2-168,2 |
| 49 | Котельная п. Терелесовский | газ | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| 50 | Котельная д. Афимьино | газ | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 |
| 51 | Новая котельная г. Вышний Волочек, ул. Правды | газ | - | - | - | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |
| 52 | Новая котельная № 14 г. Вышний Волочек | газ | - | - | - | - | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |
| 53 | Новая котельная г. Вышний Волочек, ул. Лесозаводская | газ | - | - | - | - | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |
| 54 | Новая котельная г. Вышний Волочек, ул. Спортивная | газ | - | - | - | - | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |
| 55 | Новая котельная п. Приозерный | газ | - | - | - | - | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |

Таблица 8.3

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, тонн условного топлива

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива | Расход условного топлива, тонн условного топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | Вышневолоцкая ТЭЦ | газ | 25354,8 | 25354,8 | 25354,8 | 25354,8 | 25354,8 | 25354,8 | 25354,8 | 25354,8 | 25354,8 | 25354,8 | 25354,8 | 25354,8 | 25354,8 | 25354,8 | 25354,8 |
| 2 | Производственная котельная ОАО «Вышневолоцкий МДОК» | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Котельная ООО «ТрикВол» | газ | 11394 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 |
| 4 | Котельная ООО «Стекольный завод 9 Января» | газ | 742,9 | 742,9 | 742,9 | 742,9 | 742,9 | 742,9 | 742,9 | 742,9 | 742,9 | 742,9 | 742,9 | 742,9 | 742,9 | 742,9 | 742,9 |
| 5 | Котельная ВВМЗ | газ | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 |
| 6 | Котельная №1 | газ | 3294,3 | 3294,3 | 3294,3 | 3294,3 | 3294,3 | 3294,3 | 3294,3 | 3294,3 | 3294,3 | 3294,3 | 3294,3 | 3294,3 | 3294,3 | 3294,3 | 3294,3 |
| 7 | Котельная № 2 | газ | 2861,4 | 2861,4 | 2861,4 | 2861,4 | 2861,4 | 2861,4 | 2861,4 | 2861,4 | 2861,4 | 2861,4 | 2861,4 | 2861,4 | 2861,4 | 2861,4 | 2861,4 |
| 8 | Котельная № 3 | газ | 1604,8 | 1604,8 | 1604,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная № 4 | газ | 630,6 | 630,6 | 630,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная № 5 | газ | 122,3 | 122,3 | 122,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная № 6 | газ | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 |
| 12 | Котельная №7 | газ | 767,7 | 767,7 | 767,7 | 767,7 | 767,7 | 767,7 | 767,7 | 767,7 | 767,7 | 767,7 | 767,7 | 767,7 | 767,7 | 767,7 | 767,7 |
| 13 | Котельная блочная автоматизированная № 8 | газ | 711,5 | 711,5 | 711,5 | 711,5 | 711,5 | 711,5 | 711,5 | 711,5 | 711,5 | 711,5 | 711,5 | 711,5 | 711,5 | 711,5 | 711,5 |
| 14 | Котельная № 9 | газ | 226,8 | 226,8 | 226,8 | 226,8 | 226,8 | 226,8 | 226,8 | 226,8 | 226,8 | 226,8 | 226,8 | 226,8 | 226,8 | 226,8 | 226,8 |
| 15 | Котельная № 10 | уголь/газ | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 58,82 |
| 16 | Котельная №11 | газ | 735,4 | 735,4 | 735,4 | 735,4 | 735,4 | 735,4 | 735,4 | 735,4 | 735,4 | 735,4 | 735,4 | 735,4 | 735,4 | 735,4 | 735,4 |
| 17 | Котельная №12 | газ | 501,8 | 501,8 | 501,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Котельная №14 | газ | 4771,9 | 4771,9 | 4771,9 | 4771,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная №15 | газ | 1007,0 | 1007,0 | 1007,0 | 1007,0 | 1007,0 | 1007,0 | 1007,0 | 1007,0 | 1007,0 | 1007,0 | 1007,0 | 1007,0 | 1007,0 | 1007,0 | 1007,0 |
| 20 | Котельная №16 | газ | 1249,4 | 1249,4 | 1249,4 | 1249,4 | 1249,4 | 1249,4 | 1249,4 | 1249,4 | 1249,4 | 1249,4 | 1249,4 | 1249,4 | 1249,4 | 1249,4 | 1249,4 |
| 21 | Котельная № 17 | газ | 511,8 | 511,8 | 511,8 | 511,8 | 511,8 | 511,8 | 511,8 | 511,8 | 511,8 | 511,8 | 511,8 | 511,8 | 511,8 | 511,8 | 511,8 |
| 22 | Котельная № 18 | уголь/газ | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 94,23 | 94,23 | 94,23 | 94,23 | 94,23 | 94,23 | 94,23 | 94,23 | 94,23 | 94,23 | 94,23 |
| 23 | Котельная № 19 | газ | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 82,4 |
| 24 | Блочно-модульная котельная № 20 | газ | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 |
| 25 | Теплогенерирующий пункт № 21 | газ | 100,54 | 100,54 | 100,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Котельная № 22 | газ | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 |
| 27 | Котельная ВВС № 23 | уголь/газ | 344,44 | 344,44 | 344,44 | 344,44 | 172,19 | 172,19 | 172,19 | 172,19 | 172,19 | 172,19 | 172,19 | 172,19 | 172,19 | 172,19 | 172,19 |
| 28 | Котельная № 24 | газ | 21,947 | 21,947 | 21,947 | 21,947 | 21,947 | 21,947 | 21,947 | 21,947 | 21,947 | 21,947 | 21,947 | 21,947 | 21,947 | 21,947 | 21,947 |
| 29 | Котельная п. Борисовский | газ | 440,25 | 440,25 | 440,25 | 440,25 | 440,25 | 440,25 | 440,25 | 440,25 | 440,25 | 440,25 | 440,25 | 440,25 | 440,25 | 440,25 | 440,25 |
| 30 | Котельная п. Горняк | газ | 860,95 | 860,95 | 860,95 | 860,95 | 860,95 | 860,95 | 860,95 | 860,95 | 860,95 | 860,95 | 860,95 | 860,95 | 860,95 | 860,95 | 860,95 |
| 31 | Котельная п. Белый Омут | газ | 491,74 | 491,74 | 491,74 | 491,74 | 491,74 | 491,74 | 491,74 | 491,74 | 491,74 | 491,74 | 491,74 | 491,74 | 491,74 | 491,74 | 491,74 |
| 32 | Котельная гпп Красномайский, ул. Кирова | газ | 2168,96 | 2168,96 | 2168,96 | 2168,96 | 2168,96 | 2168,96 | 2168,96 | 2168,96 | 2168,96 | 2168,96 | 2168,96 | 2168,96 | 2168,96 | 2168,96 | 2168,96 |
| 33 | Котельная гпп Красномайский, ул.1 Мая | газ | 138,09 | 138,09 | 138,09 | 138,09 | 138,09 | 138,09 | 138,09 | 138,09 | 138,09 | 138,09 | 138,09 | 138,09 | 138,09 | 138,09 | 138,09 |
| 34 | Котельная гпп Красномайский, ул. Пушкина | газ | 172,85 | 172,85 | 172,85 | 172,85 | 172,85 | 172,85 | 172,85 | 172,85 | 172,85 | 172,85 | 172,85 | 172,85 | 172,85 | 172,85 | 172,85 |
| 35 | Котельная д. Дятлово | дрова | 384,9 | 384,9 | 384,9 | 384,9 | 384,9 | 384,9 | 384,9 | 384,9 | 384,9 | 384,9 | 384,9 | 384,9 | 384,9 | 384,9 | 384,9 |
| 36 | Котельная с. Есеновичи | дрова | 549,29 | 549,29 | 549,29 | 549,29 | 549,29 | 549,29 | 549,29 | 549,29 | 549,29 | 549,29 | 549,29 | 549,29 | 549,29 | 549,29 | 549,29 |
| 37 | Котельная поселковая п. Зеленогорский | газ | 1746,44 | 1746,44 | 1746,44 | 1746,44 | 1746,44 | 1746,44 | 1746,44 | 1746,44 | 1746,44 | 1746,44 | 1746,44 | 1746,44 | 1746,44 | 1746,44 | 1746,44 |
| 38 | Котельная №2 п. Зеленогорский (очистные) | газ | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 |
| 39 | Котельная п. Академический | газ | 1084,88 | 1084,88 | 1084,88 | 1084,88 | 1084,88 | 1084,88 | 1084,88 | 1084,88 | 1084,88 | 1084,88 | 1084,88 | 1084,88 | 1084,88 | 1084,88 | 1084,88 |
| 40 | Котельная п. Бельский | газ | 389,89 | 389,89 | 389,89 | 389,89 | 389,89 | 389,89 | 389,89 | 389,89 | 389,89 | 389,89 | 389,89 | 389,89 | 389,89 | 389,89 | 389,89 |
| 41 | Котельная д. Боровно | дрова | 294,73 | 294,73 | 294,73 | 294,73 | 294,73 | 294,73 | 294,73 | 294,73 | 294,73 | 294,73 | 294,73 | 294,73 | 294,73 | 294,73 | 294,73 |
| 42 | Котельная д. Лужниково | дрова | 387,3 | 387,3 | 387,3 | 387,3 | 387,3 | 387,3 | 387,3 | 387,3 | 387,3 | 387,3 | 387,3 | 387,3 | 387,3 | 387,3 | 387,3 |
| 43 | Котельная д. Кузнецово | дрова | 189,13 | 189,13 | 189,13 | 189,13 | 189,13 | 189,13 | 189,13 | 189,13 | 189,13 | 189,13 | 189,13 | 189,13 | 189,13 | 189,13 | 189,13 |
| 44 | Котельная п. Серебряники | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 45 | Котельная п. Солнечный | газ | 1369,17 | 1369,17 | 1369,17 | 1369,17 | 1369,17 | 1369,17 | 1369,17 | 1369,17 | 1369,17 | 1369,17 | 1369,17 | 1369,17 | 1369,17 | 1369,17 | 1369,17 |
| 46 | Котельная п. Приозерный | дрова | 395,82 | 395,82 | 395,82 | 395,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Котельная д. Валентиновка | газ | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
| 48 | Котельная п. Пригородный | газ | 1559,36 | 1559,36 | 1559,36 | 1559,36 | 1559,36 | 1559,36 | 1559,36 | 1559,36 | 1559,36 | 1559,36 | 1559,36 | 1559,36 | 1559,36 | 1559,36 | 1559,36 |
| 49 | Котельная п. Терелесовский | газ | 928,8 | 928,8 | 928,8 | 928,8 | 928,8 | 928,8 | 928,8 | 928,8 | 928,8 | 928,8 | 928,8 | 928,8 | 928,8 | 928,8 | 928,8 |
| 50 | Котельная д. Афимьино | газ | 943,8 | 943,8 | 943,8 | 943,8 | 943,8 | 943,8 | 943,8 | 943,8 | 943,8 | 943,8 | 943,8 | 943,8 | 943,8 | 943,8 | 943,8 |
| 51 | Новая котельная г. Вышний Волочек, ул. Правды | газ | - | - | - | 2541,5 | 2541,5 | 2541,5 | 2541,5 | 2541,5 | 2541,5 | 2541,5 | 2541,5 | 2541,5 | 2541,5 | 2541,5 | 2541,5 |
| 52 | Новая котельная № 14 г. Вышний Волочек | газ | - | - | - | - | 4610,6 | 4610,6 | 4610,6 | 4610,6 | 4610,6 | 4610,6 | 4610,6 | 4610,6 | 4610,6 | 4610,6 | 4610,6 |
| 53 | Новая котельная г. Вышний Волочек, ул. Лесозаводская | газ | - | - | - | - | 1438,3 | 1438,3 | 1438,3 | 1438,3 | 1438,3 | 1438,3 | 1438,3 | 1438,3 | 1438,3 | 1438,3 | 1438,3 |
| 54 | Новая котельная г. Вышний Волочек, ул. Спортивная | газ | - | - | - | - | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 |
| 55 | Новая котельная п. Приозерный | газ | - | - | - | - | 263,0 | 263,0 | 263,0 | 263,0 | 263,0 | 263,0 | 263,0 | 263,0 | 263,0 | 263,0 | 263,0 |

Таблица 8.4

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, тыс. м3, т

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3, т |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | Вышневолоцкая ТЭЦ | газ | 21874,7 | 21874,7 | 21874,7 | 21875 | 21874,7 | 21874,7 | 21874,7 | 21874,7 | 21874,7 | 21874,7 | 21874,7 | 21874,7 | 21874,7 | 21874,7 | 21874,7 |
| 2 | Производственная котельная ОАО «Вышневолоцкий МДОК» | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Котельная ООО «ТрикВол» | газ | 9873,5 | 9873,5 | 9873,5 | 9873,5 | 9873,5 | 9873,5 | 9873,5 | 9873,5 | 9873,5 | 9873,5 | 9873,5 | 9873,5 | 9873,5 | 9873,5 | 9873,5 |
| 4 | Котельная ООО «Стекольный завод 9 Января» | газ | 643,7 | 643,7 | 643,7 | 643,7 | 643,7 | 643,7 | 643,7 | 643,7 | 643,7 | 643,7 | 643,7 | 643,7 | 643,7 | 643,7 | 643,7 |
| 5 | Котельная ВВМЗ | газ | 660,1 | 660,1 | 660,1 | 660,1 | 660,1 | 660,1 | 660,1 | 660,1 | 660,1 | 660,1 | 660,1 | 660,1 | 660,1 | 660,1 | 660,1 |
| 6 | Котельная №1 | газ | 2839,5 | 2839,5 | 2839,5 | 2839,5 | 2839,5 | 2839,5 | 2839,5 | 2839,5 | 2839,5 | 2839,5 | 2839,5 | 2839,5 | 2839,5 | 2839,5 | 2839,5 |
| 7 | Котельная № 2 | газ | 2466,4 | 2466,4 | 2466,4 | 2466,4 | 2466,4 | 2466,4 | 2466,4 | 2466,4 | 2466,4 | 2466,4 | 2466,4 | 2466,4 | 2466,4 | 2466,4 | 2466,4 |
| 8 | Котельная № 3 | газ | 1383,3 | 1383,3 | 1383,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная № 4 | газ | 543,9 | 543,9 | 543,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная № 5 | газ | 105,5 | 105,5 | 105,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная № 6 | газ | 475,4 | 475,4 | 475,4 | 475,4 | 475,4 | 475,4 | 475,4 | 475,4 | 475,4 | 475,4 | 475,4 | 475,4 | 475,4 | 475,4 | 475,4 |
| 12 | Котельная №7 | газ | 660,3 | 660,3 | 660,3 | 660,3 | 660,3 | 660,3 | 660,3 | 660,3 | 660,3 | 660,3 | 660,3 | 660,3 | 660,3 | 660,3 | 660,3 |
| 13 | Котельная блочная автоматизированная № 8 | газ | 613,3 | 613,3 | 613,3 | 613,3 | 613,3 | 613,3 | 613,3 | 613,3 | 613,3 | 613,3 | 613,3 | 613,3 | 613,3 | 613,3 | 613,3 |
| 14 | Котельная № 9 | газ | 195,6 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | 195,6 |
| 15 | Котельная № 10 | уголь/газ | 246,7 | 246,7 | 246,7 | 246,7 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| 16 | Котельная №11 | газ | 634,3 | 634,3 | 634,3 | 634,3 | 634,3 | 634,3 | 634,3 | 634,3 | 634,3 | 634,3 | 634,3 | 634,3 | 634,3 | 634,3 | 634,3 |
| 17 | Котельная №12 | газ | 432,9 | 432,9 | 432,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Котельная №14 | газ | 4111,5 | 4111,5 | 4111,5 | 4111,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная №15 | газ | 868,3 | 868,3 | 868,3 | 868,3 | 868,3 | 868,3 | 868,3 | 868,3 | 868,3 | 868,3 | 868,3 | 868,3 | 868,3 | 868,3 | 868,3 |
| 20 | Котельная №16 | газ | 1076,8 | 1076,8 | 1076,8 | 1076,8 | 1076,8 | 1076,8 | 1076,8 | 1076,8 | 1076,8 | 1076,8 | 1076,8 | 1076,8 | 1076,8 | 1076,8 | 1076,8 |
| 21 | Котельная № 17 | газ | 441,2 | 441,2 | 441,2 | 441,2 | 441,2 | 441,2 | 441,2 | 441,2 | 441,2 | 441,2 | 441,2 | 441,2 | 441,2 | 441,2 | 441,2 |
| 22 | Котельная № 18 | уголь/газ | 334,9 | 334,9 | 334,9 | 334,9 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 |
| 23 | Котельная № 19 | газ | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| 24 | Блочно-модульная котельная № 20 | газ | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 |
| 25 | Теплогенерирующий пункт № 21 | газ | 86,7 | 86,7 | 86,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Котельная № 22 | газ | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 |
| 27 | Котельная ВВС № 23 | уголь/газ | 530,7 | 530,7 | 530,7 | 530,7 | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 149,2 |
| 28 | Котельная № 24 | газ | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| 29 | Котельная п. Борисовский | газ | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 |
| 30 | Котельная п. Горняк | газ | 722,2 | 722,2 | 722,2 | 722,2 | 722,2 | 722,2 | 722,2 | 722,2 | 722,2 | 722,2 | 722,2 | 722,2 | 722,2 | 722,2 | 722,2 |
| 31 | Котельная п. Белый Омут | газ | 423,9 | 423,9 | 423,9 | 423,9 | 423,9 | 423,9 | 423,9 | 423,9 | 423,9 | 423,9 | 423,9 | 423,9 | 423,9 | 423,9 | 423,9 |
| 32 | Котельная гпп Красномайский, ул. Кирова | газ | 1869,8 | 1869,8 | 1869,8 | 1869,8 | 1869,8 | 1869,8 | 1869,8 | 1869,8 | 1869,8 | 1869,8 | 1869,8 | 1869,8 | 1869,8 | 1869,8 | 1869,8 |
| 33 | Котельная гпп Красномайский, ул.1 Мая | газ | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 |
| 34 | Котельная гпп Красномайский, ул. Пушкина | газ | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 |
| 35 | Котельная д. Дятлово | дрова | 718,7 | 718,7 | 718,7 | 718,7 | 718,7 | 718,7 | 718,7 | 718,7 | 718,7 | 718,7 | 718,7 | 718,7 | 718,7 | 718,7 | 718,7 |
| 36 | Котельная с. Есеновичи | дрова | 1032,5 | 1032,5 | 1032,5 | 1032,5 | 1032,5 | 1032,5 | 1032,5 | 1032,5 | 1032,5 | 1032,5 | 1032,5 | 1032,5 | 1032,5 | 1032,5 | 1032,5 |
| 37 | Котельная поселковая п. Зеленогорский | газ | 1505,6 | 1505,6 | 1505,6 | 1505,6 | 1505,6 | 1505,6 | 1505,6 | 1505,6 | 1505,6 | 1505,6 | 1505,6 | 1505,6 | 1505,6 | 1505,6 | 1505,6 |
| 38 | Котельная №2 п. Зеленогорский (очистные) | газ | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| 39 | Котельная п. Академический | газ | 935,2 | 935,2 | 935,2 | 935,2 | 935,2 | 935,2 | 935,2 | 935,2 | 935,2 | 935,2 | 935,2 | 935,2 | 935,2 | 935,2 | 935,2 |
| 40 | Котельная п. Бельский | газ | 336,11 | 336,11 | 336,11 | 336,11 | 336,11 | 336,11 | 336,11 | 336,11 | 336,11 | 336,11 | 336,11 | 336,11 | 336,11 | 336,11 | 336,11 |
| 41 | Котельная д. Боровно | дрова | 554,0 | 554,0 | 554,0 | 554,0 | 554,0 | 554,0 | 554,0 | 554,0 | 554,0 | 554,0 | 554,0 | 554,0 | 554,0 | 554,0 | 554,0 |
| 42 | Котельная д. Лужниково | дрова | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 |
| 43 | Котельная д. Кузнецово | дрова | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 |
| 44 | Котельная п. Серебряники | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 45 | Котельная п. Солнечный | газ | 1180,3 | 1180,3 | 1180,3 | 1180,3 | 1180,3 | 1180,3 | 1180,3 | 1180,3 | 1180,3 | 1180,3 | 1180,3 | 1180,3 | 1180,3 | 1180,3 | 1180,3 |
| 46 | Котельная п. Приозерный | дрова | 733,0 | 733,0 | 733,0 | 733,0 | 733,0 | 733,0 | 733,0 | 733,0 | 733,0 | 733,0 | 733,0 | 733,0 | 733,0 | 733,0 | 733,0 |
| 47 | Котельная д. Валентиновка | газ | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 | 394,8 |
| 48 | Котельная п. Пригородный | газ | 1344,3 | 1344,3 | 1344,3 | 1344,3 | 1344,3 | 1344,3 | 1344,3 | 1344,3 | 1344,3 | 1344,3 | 1344,3 | 1344,3 | 1344,3 | 1344,3 | 1344,3 |
| 49 | Котельная п. Терелесовский | газ | 800,7 | 800,7 | 800,7 | 800,7 | 800,7 | 800,7 | 800,7 | 800,7 | 800,7 | 800,7 | 800,7 | 800,7 | 800,7 | 800,7 | 800,7 |
| 50 | Котельная д. Афимьино | газ | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 |
| 51 | Новая котельная г. Вышний Волочек, ул. Правды | газ | - | - | - | 2202,3 | 2202,3 | 2202,3 | 2202,3 | 2202,3 | 2202,3 | 2202,3 | 2202,3 | 2202,3 | 2202,3 | 2202,3 | 2202,3 |
| 52 | Новая котельная № 14 г. Вышний Волочек | газ | - | - | - | - | 3995,4 | 3995,4 | 3995,4 | 3995,4 | 3995,4 | 3995,4 | 3995,4 | 3995,4 | 3995,4 | 3995,4 | 3995,4 |
| 53 | Новая котельная г. Вышний Волочек, ул. Лесозаводская | газ | - | - | - | - | 1246,3 | 1246,3 | 1246,3 | 1246,3 | 1246,3 | 1246,3 | 1246,3 | 1246,3 | 1246,3 | 1246,3 | 1246,3 |
| 54 | Новая котельная г. Вышний Волочек, ул. Спортивная | газ | - | - | - | - | 140,3 | 140,3 | 140,3 | 140,3 | 140,3 | 140,3 | 140,3 | 140,3 | 140,3 | 140,3 | 140,3 |
| 55 | Новая котельная п. Приозерный | газ | - | - | - | - | 227,9 | 227,9 | 227,9 | 227,9 | 227,9 | 227,9 | 227,9 | 227,9 | 227,9 | 227,9 | 227,9 |

### б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива для Вышневолоцкая ТЭЦ является природный газ. Котельные Вышневолоцкого городского округа в основном используют в качестве основного топлива природный газ, уголь и дрова.

### в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки представлено в таблице 8.5.

Таблица 8.5

Описание особенностей характеристик топлив

| Наименование | Вышневолоцкой ТЭЦ, Котельные № 1-9, 11-12, 15-17, 19, 21, 22, 24, 14, 20, п. Борисовский, п. Горняк, п. Белый Омут, Кирова, 1 Мая, Пушкина, п. Зеленогорский котельная №1 и №2, п. Академический, п. Бельский, п. Серебряники, п. Солнечный, д. Валентиновка, п. Пригородный, п. Терелесовский, д. Афимьино, производственная котельная ОАО «Вышневолоцкий МДОК», котельная ООО «ТрикВол», котельная ООО «Стекольный завод 9 Января», котельная ВВМЗ | Котельные д. Дятлово, с. Есеновичи, д. Боровно, д. Лужниково, п. Приозерный | Котельные № 10, 18, 23 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | Газ горючий природный | Дрова | Уголь |
| Марка топлива | Газ горючий природный | - | ДПК |
| Показатели: |  |  |  |
| Общая влага на рабочее состояние, % | н/д | н/д | 12,5% |
| Зольность на сухое состояние, % | н/д | н/д | 7,00 |
| Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние, % | н/д | н/д | -45,12 |
| Содержание серы на сухое состояние, % | н/д | н/д | 0,35 |
| Высшая теплота сгорания, сухое беззольное состояние, Ккал/кг | н/д | н/д | - |
| Низшая теплота сгорания на рабочее состояние, Ккал/кг | 8000 | 2500 | 5800 |
| Массовая доля мышьяка на сухое состояние, % | н/д | н/д | - |
| Массовая доля хлора на сухое состояние, % | н/д | н/д | - |
| Массовая доля минеральных примесей не менее, % | н/д | н/д | 10 |

### г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Используемый вид топлива на Вышневолоцкая ТЭЦ является природный газ. Котельные Вышневолоцкого городского округа в основном используют в качестве основного топлива природный газ, уголь и дрова. Доля использования природный газа на котельных составляет 90 %.

### д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Предусмотрен перевод угольных котельных №№ 10, 18 и 23 на газ с установкой котлов RS-D600 и RS-D800 с горелками P-65 PR и P-61 AB.

Строительство газовой котельной взамен существующей твердотопливной котельной п. Приозерный.

# РАЗДЕЛ 9 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ"

### а) описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Текущие и перспективные значения объемов (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), не представляется оценить, ввиду отсутствия текущих данных.

### б) описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Текущие и перспективные значения средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения не представляется оценить, ввиду отсутствия текущих данных.

### в) описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Текущие и перспективные значения максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения не представляется оценить, ввиду отсутствия текущих данных.

### г) оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, не предусматривается.

### д) предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства, отсутствуют.

### е) предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

Мероприятия по данному пункту не предусматриваются.

# РАЗДЕЛ 10 "ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ"

### а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 10.1.

### б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

| Наименование мероприятия | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 | 2032-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 1 «Реконструкция источников теплоснабжения» |
| На котельной № 1 замена двух котлов ТГ-3-95 (имеющих срок эксплуатации 41 лет) на два котла RS-D4500, с горелками P-512A PR, системой безопасности и пультом управления |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |
| На котельной № 2 замена четырех котлов ТГ-3-95 ( имеющих срок эксплуатации 41 лет) на два котла RS-D4500, с горелками P-512A PR, системой безопасности и пультом управления |  |  | 10000,0 |  |  |  |  |
| Строительство новой котельной на ул. Правда производительностью 15 Гкал/ч с закрытием котельных № 3,4,12 и возможным отключением котельных № 5 и 21 по результатам ТЭО | 100000,0 |  |  |  |  |  |  |
| На котельной № 6 замена существующего котлоагрегата "Универсал-6м" с автоматикой безопасности на два котла RS-D2000, с горелками P-91A PR, системой безопасности и пультом управления |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |
| Проектирование и строительство новой котельной №14 с водогрейными котлами суммарной мощностью 20 Гкал/час |  | 160000,0 |  |  |  |  |  |
| Перевод угольных котельных №№ 10, 18 и 23 на газ с установкой котлов RS-D600 и RS-D800 с горелками P-65 PR и P-61 AB |  | 9000,0 |  |  |  |  |  |
| На котельной № 9 замена существующего водогрейного котлоагрегата «Факел» на два новых водогрейных REX 50 с горелками Cib Unigas NG 550 M | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой котельной на ул. Спортивная тепловой мощности 0,9 Гкал/час (четырехтрубная – отопление, ГВС) с переключением на данную котельную с котельной ООО «Вышневолоцкий МДОК» потребителей микрорайона МДОК (ул. Спортивная) |  | 46000,0 |  |  |  |  |  |
| Строительство новой котельной на ул. Лесозаводская у существующего узла учета тепловой энергии тепловая мощность 9,0 Гкал/час (двуххтрубная – отопление, ГВС) с переключением на данную котельную с котельной ООО «Вышневолоцкий МДОК» потребителей микрорайона МДОК |  | 83000,0 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной д. Афимьино |  | 30000,0 |  |  |  |  |  |
| Строительство газовой котельной взамен существующей твердотопливной котельной п. Приозерный |  | 30000,0 |  |  |  |  |  |
| Группа 2 «Тепловые сети и сооружения на них» |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |

### в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения Схемой не предусмотрено.

### г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

На территории Вышневолоцкого городского округа закрытая система теплоснабжения.

### д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

- чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

- индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;

- срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

- дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка России, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности инвестиций.

### е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период отсутствует.

# РАЗДЕЛ 11 "РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)"

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации, установленным Правительством Российской Федерации.

### а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

### б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр утвержденных единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, приведен в таблице 11.1.

Таблица 11.1

Реестр единых теплоснабжающих организаций

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Код зоны деятельности | Источник тепловой энергии в зоне деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «ВолочекТепло» | 01 | Котельная №1 |
|  | МУП «ВолочекТепло» | 01 | Котельная №2 |
|  | МУП «ВолочекТепло» | 01 | Котельная №3 |
|  | МУП «ВолочекТепло» | 01 | Котельная №4 |
|  | МУП «ВолочекТепло» | 01 | Котельная №5 |
|  | МУП «ВолочекТепло» | 01 | Котельная №6 |
|  | МУП «ВолочекТепло» | 01 | Котельная №7 |
|  | МУП «ВолочекТепло» | 01 | Котельная №8 |
|  | МУП «ВолочекТепло» | 01 | Котельная №9 |
|  | МУП «ВолочекТепло» | 01 | Котельная №10 |
|  | МУП «ВолочекТепло» | 01 | Котельная №11 |
|  | МУП «ВолочекТепло» | 01 | Котельная №12 |
|  | МУП «ВолочекТепло» | 01 | Котельная №14 |
|  | МУП «ВолочекТепло» | 01 | Котельная №15 |
|  | МУП «ВолочекТепло» | 01 | Котельная №16 |
|  | МУП «ВолочекТепло» | 01 | Котельная №17 |
|  | МУП «ВолочекТепло» | 01 | Котельная №18 |
|  | МУП «ВолочекТепло» | 01 | Котельная №19 |
|  | МУП «ВолочекТепло» | 01 | Котельная №20 |
|  | МУП «ВолочекТепло» | 01 | Котельная №21 |
|  | МУП «ВолочекТепло» | 01 | Котельная №22 |
|  | МУП «ВолочекТепло» | 01 | Котельная №23 |
|  | МУП «ВолочекТепло» | 01 | Котельная №24 |
|  | МУП «ВолочекТепло» | 02 | ООО «ТрикВол» |
|  | МУП «ВолочекТепло» | 03 | Производственная котельная ОАО «Вышневолоцкий МДОК» |
|  | МУП «ВолочекТепло» | 04 | Вышневолоцкая ТЭЦ ООО «Вышневолоцкая ТГК» |
| 2 | ООО «Стекольный завод 9 Января» | 05 | Котельная ООО «Стекольный завод 9 Января» |
| 3 | Филиал «Вышневолоцкий машиностроительный завод» ОАО «Метровагонмаш» | 06 | Котельная ВВМЗ |
| 4 | МУП Вышневолоцкого городского округа «Объединенное коммунальное хозяйство» | 07 | Котельная п. Борисовский |
|  |  | 08 | Котельная п. Горняк |
|  |  | 09 | Котельная п. Белый Омут |
|  |  | 10 | Котельная гпп Красномайский, ул. Кирова |
|  |  | 10 | Котельная гпп Красномайский, ул.1 Мая |
|  |  | 10 | Котельная гпп Красномайский, ул. Пушкина |
|  |  | 11 | Котельная д. Дятлово |
|  |  | 12 | Котельная №1 п. Зеленогорский |
|  |  | 12 | Котельная №2 п. Зеленогорский (очистные) |
|  |  | 13 | Котельная с. Есеновичи |
|  |  | 14 | Котельная п. Академический |
|  |  | 15 | Котельная п. Бельский |
|  |  | 16 | Котельная д. Боровно |
|  |  | 17 | Котельная д. Лужниково |
|  |  | 18 | Котельная д. Кузнецово |
|  |  | 19 | Котельная п. Солнечный |
|  |  | 20 | Котельная п. Приозерный |
|  |  | 21 | Котельная п. Пригородный |
|  |  | 22 | Котельная п. Терелесовский |
|  |  | 23 | Котельная д. Афимьино |
|  |  | 24 | Котельная п. Серебряники |
| 5 | ООО «Санаторий «Валентиновка» | 25 | Котельная д. Валентиновка |

### в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

( владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

( размер собственного капитала;

( способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 2 года работы.

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

### г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных заявках отсутствует.

### д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах Вышневолоцкого городского округа представлен в таблице 11.2.

Таблица 11.2

Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Теплоснабжающая и теплосетевая – МУП «ВолочекТепло» | Котельная №1 с тепловыми сетями | 01 | МУП «ВолочекТепло» | Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 2 | Котельная №2 | Теплоснабжающая и теплосетевая – МУП «ВолочекТепло» | Котельная №2 с тепловыми сетями | 01 | МУП «ВолочекТепло» |  |
| 3 | Котельная №3 | Теплоснабжающая и теплосетевая – МУП «ВолочекТепло» | Котельная №3 с тепловыми сетями | 01 | МУП «ВолочекТепло» |  |
| 4 | Котельная №4 | Теплоснабжающая и теплосетевая – МУП «ВолочекТепло» | Котельная №4 с тепловыми сетями | 01 | МУП «ВолочекТепло» |  |
| 5 | Котельная №5 | Теплоснабжающая и теплосетевая – МУП «ВолочекТепло» | Котельная №5 с тепловыми сетями | 01 | МУП «ВолочекТепло» |  |
| 6 | Котельная №6 | Теплоснабжающая и теплосетевая – МУП «ВолочекТепло» | Котельная №6 с тепловыми сетями | 01 | МУП «ВолочекТепло» |  |
| 7 | Котельная №7 | Теплоснабжающая и теплосетевая – МУП «ВолочекТепло» | Котельная №7 с тепловыми сетями | 01 | МУП «ВолочекТепло» |  |
| 8 | Котельная №8 | Теплоснабжающая и теплосетевая – МУП «ВолочекТепло» | Котельная №8 с тепловыми сетями | 01 | МУП «ВолочекТепло» |  |
| 9 | Котельная №9 | Теплоснабжающая и теплосетевая – МУП «ВолочекТепло» | Котельная №9 с тепловыми сетями | 01 | МУП «ВолочекТепло» |  |
| 10 | Котельная №10 | Теплоснабжающая и теплосетевая – МУП «ВолочекТепло» | Котельная №10 с тепловыми сетями | 01 | МУП «ВолочекТепло» |  |
| 11 | Котельная №11 | Теплоснабжающая и теплосетевая – МУП «ВолочекТепло» | Котельная №11 с тепловыми сетями | 01 | МУП «ВолочекТепло» |  |
| 12 | Котельная №12 | Теплоснабжающая и теплосетевая – МУП «ВолочекТепло» | Котельная №12 с тепловыми сетями | 01 | МУП «ВолочекТепло» |  |
| 13 | Котельная №14 | Теплоснабжающая и теплосетевая – МУП «ВолочекТепло» | Котельная №14 с тепловыми сетями | 01 | МУП «ВолочекТепло» |  |
| 14 | Котельная №15 | Теплоснабжающая и теплосетевая – МУП «ВолочекТепло» | Котельная №15 с тепловыми сетями | 01 | МУП «ВолочекТепло» |  |
| 15 | Котельная №16 | Теплоснабжающая и теплосетевая – МУП «ВолочекТепло» | Котельная №16 с тепловыми сетями | 01 | МУП «ВолочекТепло» |  |
| 16 | Котельная №17 | Теплоснабжающая и теплосетевая – МУП «ВолочекТепло» | Котельная №17 с тепловыми сетями | 01 | МУП «ВолочекТепло» |  |
| 17 | Котельная №18 | Теплоснабжающая и теплосетевая – МУП «ВолочекТепло» | Котельная №18 с тепловыми сетями | 01 | МУП «ВолочекТепло» |  |
| 18 | Котельная №19 | Теплоснабжающая и теплосетевая – МУП «ВолочекТепло» | Котельная №19 с тепловыми сетями | 01 | МУП «ВолочекТепло» |  |
| 19 | Котельная №20 | Теплоснабжающая и теплосетевая – МУП «ВолочекТепло» | Котельная №20 с тепловыми сетями | 01 | МУП «ВолочекТепло» |  |
| 20 | Котельная №21 | Теплоснабжающая и теплосетевая – МУП «ВолочекТепло» | Котельная №21 с тепловыми сетями | 01 | МУП «ВолочекТепло» |  |
| 21 | Котельная №22 | Теплоснабжающая и теплосетевая – МУП «ВолочекТепло» | Котельная №22 с тепловыми сетями | 01 | МУП «ВолочекТепло» |  |
| 22 | Котельная №23 | Теплоснабжающая и теплосетевая – МУП «ВолочекТепло» | Котельная №23 с тепловыми сетями | 01 | МУП «ВолочекТепло» |  |
| 23 | Котельная №24 | Теплоснабжающая и теплосетевая – МУП «ВолочекТепло» | Котельная №24 с тепловыми сетями | 01 | МУП «ВолочекТепло» |  |
| 24 | Котельная ООО «ТрикВол» | Теплоснабжающая – ООО «ТрикВол», теплосетевая – МУП «ВолочекТепло» | Котельная ООО «ТрикВол», тепловые сети от котельной ООО «ТрикВол» | 02 | МУП «ВолочекТепло» | Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 25 | Производственная котельная ОАО «Вышневолоцкий МДОК» (поставка тепловой энергии до 01.08.2021 г. согласно уведомлению №872 от 25.10.2017 года) и ЕТО | Теплоснабжающая – ОАО «Вышневолоцкий МДОК», теплосетевая – МУП «ВолочекТепло» | Производственная котельная ОАО «Вышневолоцкий МДОК», Тепловые сети от точки поставки по договору теплоснабжения между ОАО «Вышневолоцкий МДОК» (поставка тепловой энергии до 01.08.2021 г. согласно уведомлению №872 от 25.10.2017 года) и ЕТО | 03 | МУП «ВолочекТепло» |  |
| 26 | Вышневолоцкая ТЭЦ ООО «Вышневолоцкая ТГК» | Теплоснабжающая – ООО «Вышневолоцкая ТГК», теплосетевая – МУП «ВолочекТепло» | Источник тепловой энергии -Вышневолоцкая ТЭЦ ООО «Вышневолоцкая ТГК» и магистральная тепловая сеть, квартальные тепловые сети и сооружения на них МУП «ВолочекТепло» | 04 | МУП «ВолочекТепло» |  |
| 27 | Котельная ООО «Стекольный завод 9 Января» | Теплоснабжающая и теплосетевая -ООО «Стекольный завод 9 Января» | Источник тепловой энергии, тепловые сети ООО «Стекольный завод 9 Января» | 05 | ООО «Стекольный завод 9 Января» |  |
| 28 | Котельная Филиала «Вышневолоцкий машиностроительный завод» ОАО «Метровагонмаш» | Теплоснабжающая и теплосетевая - Филиал «Вышневолоцкий машиностроительный завод» ОАО «Метровагонмаш» | Источник тепловой энергии, тепловые сети Филиала «Вышневолоцкий машиностроительный завод» ОАО «Метровагонмаш» | 06 | Филиал «Вышневолоцкий машиностроительный завод» ОАО «Метровагонмаш» |  |
| 29 | Котельная п. Борисовский | Теплоснабжающая и теплосетевая - МУП «ОКХ» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 07 | МУП «ОКХ» | Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 30 | Котельная п. Горняк | Теплоснабжающая и теплосетевая - МУП «ОКХ» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 08 | МУП «ОКХ» |  |
| 31 | Котельная п. Белый Омут | Теплоснабжающая и теплосетевая - МУП «ОКХ» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 09 | МУП «ОКХ» |  |
| 32 | Котельная гпп Красномайский, ул. Кирова | Теплоснабжающая и теплосетевая - МУП «ОКХ» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 10 | МУП «ОКХ» |  |
| 33 | Котельная гпп Красномайский, ул.1 Мая | Теплоснабжающая и теплосетевая - МУП «ОКХ» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 10 | МУП «ОКХ» |  |
| 34 | Котельная гпп Красномайский, ул. Пушкина | Теплоснабжающая и теплосетевая - МУП «ОКХ» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 10 | МУП «ОКХ» |  |
| 35 | Котельная д. Дятлово | Теплоснабжающая и теплосетевая - МУП «ОКХ» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 11 | МУП «ОКХ» |  |
| 36 | Котельная поселковая п. Зеленогорский | Теплоснабжающая и теплосетевая - МУП «ОКХ» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 12 | МУП «ОКХ» |  |
| 37 | Котельная №2 п. Зеленогорский (очистные) | Теплоснабжающая и теплосетевая - МУП «ОКХ» | Источник тепловой энергии, тепловые сети в МУП «ЕСАС» | 12 | МУП «ОКХ» |  |
| 38 | Котельная с. Есеновичи | Теплоснабжающая и теплосетевая - МУП «ОКХ» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 13 | МУП «ОКХ» |  |
| 39 | Котельная п. Академический | Теплоснабжающая и теплосетевая - МУП «ОКХ» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 14 | МУП «ОКХ» |  |
| 40 | Котельная п. Бельский | Теплоснабжающая и теплосетевая - МУП «ОКХ» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 15 | МУП «ОКХ» |  |
| 41 | Котельная д. Боровно | Теплоснабжающая и теплосетевая - МУП «ОКХ» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 16 | МУП «ОКХ» | Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 42 | Котельная д. Лужниково | Теплоснабжающая и теплосетевая - МУП «ОКХ» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 17 | МУП «ОКХ» |  |
| 43 | Котельная д. Кузнецово | Теплоснабжающая и теплосетевая - МУП «ОКХ» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 18 | МУП «ОКХ» |  |
| 44 | Котельная п. Солнечный | Теплоснабжающая и теплосетевая - МУП «ОКХ» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 19 | МУП «ОКХ» |  |
| 45 | Котельная п. Приозерный | Теплоснабжающая и теплосетевая - МУП «ОКХ» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 20 | МУП «ОКХ» |  |
| 46 | Котельная п. Пригородный | Теплоснабжающая и теплосетевая - МУП «ОКХ» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 21 | МУП «ОКХ» |  |
| 47 | Котельная п. Терелесовский | Теплоснабжающая и теплосетевая - МУП «ОКХ» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 22 | МУП «ОКХ» |  |
| 48 | Котельная д. Афимьино | Теплоснабжающая и теплосетевая - МУП «ОКХ» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 23 | МУП «ОКХ» |  |
| 49 | Котельная п. Серебряники | Теплоснабжающая и теплосетевая - МУП «ОКХ» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 24 | МУП «ОКХ» |  |
| 50 | Котельная д. Валентиновка | Теплоснабжающая и теплосетевая - ООО «Санаторий «Валентиновка» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 25 | ООО «Санаторий «Валентиновка» |  |

# РАЗДЕЛ 12 "РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"

Перераспределение тепловой энергии между источниками тепловой энергии производиться не будет.

# РАЗДЕЛ 13 "РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ"

В случае выявления при дальнейшей эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно п. 6, ст. 15 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Перечень бесхозяйных тепловых сетей на территории Вышневолоцкого городского округа представлен в таблице 13.1.

Таблица 13.1

Перечень бесхозяйных тепловых сетей

| Наименование участка тепловой сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС) | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Тип изоляции | Физ. износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От внешней стены ЦТП до внешней стены МКД № 21 по ул. 9 Января | 125,108,76 | 52 | Отопление, ГВС | надземная, подземная | н/д 2020 | н/д Мин.вата | н/д 0 |
| На тер-рии кот. № 2 от магистрального трубопровода до здания № 30/36 по Казанскому пр. | 89 | 35 | отопление | подземная | н/д | н/д | н/д |

# РАЗДЕЛ 14 "СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ОКРУГА"

### а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не предусмотрено.

### б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

### в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

### г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

### д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии в актуализированной схеме теплоснабжения отсутствуют.

### е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения округа, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрены.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

Для перевода потребителей, у которых отсутствует внутридомовая система горячего водоснабжения предлагается установка электрических подогревателей.

### ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

Для перевода потребителей, у которых отсутствует внутридомовая система горячего водоснабжения, предлагается установка электрических подогревателей.

# РАЗДЕЛ 15 "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

Индикаторы развития систем теплоснабжения включает следующие показатели:

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

( удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

( отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

( коэффициент использования установленной тепловой мощности;

( удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

( доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

( удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

( коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

( доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

( средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;

( отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;

( отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

В таблицах 15.1-15.54 приведены значения индикаторов развития систем теплоснабжения Вышневолоцкого городского округа.

Таблица 15.1

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия Вышневолоцкая ТЭЦ

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 146,68 | 146,68 | 146,68 | 146,68 | 146,68 | 146,68 | 146,68 | 146,68 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 145,6 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.2

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №1 г. Вышний Волочёк

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 158,03 | 158,03 | 158,03 | 158,03 | 158,03 | 158,03 | 158,03 | 158,03 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-27 | 28-31 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.3

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №2 г. Вышний Волочёк

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 179,25 | 179,25 | 179,25 | 179,25 | 179,25 | 179,25 | 179,25 | 179,25 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-23 | 24-27 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.4

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №3 г. Вышний Волочёк

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 169,4 | 169,4 | 169,4 | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 100,8 | 100,8 | 100,8 | - | - | - | - | - |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 23 | 24 | 25 | - | - | - | - | - |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |

Таблица 14.5

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №4 г. Вышний Волочёк

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 157,5 | 157,5 | 157,5 | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 143,2 | 143,2 | 143,2 | - | - | - | - | - |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 24 | 25 | 26 | - | - | - | - | - |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |

Таблица 14.6

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №5 г. Вышний Волочёк

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 143,05 | 143,05 | 143,05 | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 79,5 | 79,5 | 79,5 | - | - | - | - | - |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 16 | 17 | 18 | - | - | - | - | - |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |

Таблица 14.7

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №6 г. Вышний Волочёк

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29-33 | 34-37 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.8

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №7 г. Вышний Волочёк

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 240,42 | 240,42 | 240,42 | 240,42 | 240,42 | 240,42 | 240,42 | 240,42 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35-39 | 40-43 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.9

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №8 г. Вышний Волочёк

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 173,89 | 173,89 | 173,89 | 173,89 | 173,89 | 173,89 | 173,89 | 173,89 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22-26 | 27-30 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.10

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №9 г. Вышний Волочёк

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 148,19 | 148,19 | 148,19 | 148,19 | 148,19 | 148,19 | 148,19 | 148,19 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22-26 | 27-30 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.11

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №10 г. Вышний Волочёк

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 287,67 | 287,67 | 287,67 | 287,67 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17-21 | 22-25 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.12

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №11 г. Вышний Волочёк

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 158,64 | 158,64 | 158,64 | 158,64 | 158,64 | 158,64 | 158,64 | 158,64 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16-20 | 21-24 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.13

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №12 г. Вышний Волочёк

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 170,45 | 170,45 | 170,45 | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 100,8 | 100,8 | 100,8 | - | - | - | - | - |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 20 | 21 | 22 | - | - | - | - | - |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |

Таблица 14.14

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №14 г. Вышний Волочёк

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 156,17 | 156,17 | 156,17 | 156,17 | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | - | - | - | - |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 22 | 23 | 24 | 25 | - | - | - | - |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |

Таблица 14.15

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №15 г. Вышний Волочёк

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 141,64 | 141,64 | 141,64 | 141,64 | 141,64 | 141,64 | 141,64 | 141,64 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33-37 | 38-41 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.16

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №16 г. Вышний Волочёк

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 178,63 | 178,63 | 178,63 | 178,63 | 178,63 | 178,63 | 178,63 | 178,63 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 333,8 | 333,8 | 333,8 | 333,8 | 333,8 | 333,8 | 333,8 | 333,8 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-38 | 39-42 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.17

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №17 г. Вышний Волочёк

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 197,88 | 197,88 | 197,88 | 197,88 | 197,88 | 197,88 | 197,88 | 197,88 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 474,4 | 474,4 | 474,4 | 474,4 | 474,4 | 474,4 | 474,4 | 474,4 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-38 | 39-42 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.18

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №18 г. Вышний Волочёк

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 252,49 | 252,49 | 252,49 | 252,49 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32-36 | 37-40 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.19

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №19 г. Вышний Волочёк

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-19 | 20-23 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.20

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №20 г. Вышний Волочёк

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 | 155,55 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16-20 | 21-24 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.21

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №21 г. Вышний Волочёк

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 163,57 | 163,57 | 163,57 | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 31,4 | 31,4 | 31,4 | - | - | - | - | - |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 17 | 18 | 19 | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |

Таблица 14.22

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №22 г. Вышний Волочёк

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 153,84 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-27 | 28-31 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.23

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №23 г. Вышний Волочёк

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 253,68 | 253,68 | 253,68 | 253,68 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14-18 | 19-22 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.24

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №24 г. Вышний Волочёк

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 244,86 | 244,86 | 244,86 | 244,86 | 244,86 | 244,86 | 244,86 | 244,86 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-27 | 28-31 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.25

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной п. Борисовский

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 166,58 | 166,58 | 166,58 | 166,58 | 166,58 | 166,58 | 166,58 | 166,58 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | 217,3 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51-55 | 56-59 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.26

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной п. Горняк

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 155,11 | 155,11 | 131,3 | 131,3 | 131,3 | 131,3 | 131,3 | 131,3 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 351,4 | 351,4 | 351,4 | 351,4 | 351,4 | 351,4 | 351,4 | 351,4 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-22 | 23-26 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.27

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной п. Белый Омут

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 728,2 | 728,2 | 728,2 | 728,2 | 728,2 | 728,2 | 728,2 | 728,2 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31-35 | 36-39 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.28

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной пгт Красномайский ул.Кирова

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-27 | 28-31 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.29

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной пгт Красномайский ул.  1 Мая

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 152,98-155,11 | 152,98-155,11 | 152,98-155,11 | 152,98-155,11 | 152,98-155,11 | 152,98-155,11 | 152,98-155,11 | 152,98-155,11 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 334,5 | 334,5 | 334,5 | 334,5 | 334,5 | 334,5 | 334,5 | 334,5 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51-55 | 56-59 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.30

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной пгт Красномайский ул. Пушкина

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 230,4 | 230,4 | 230,4 | 230,4 | 230,4 | 230,4 | 230,4 | 230,4 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56-60 | 61-64 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.31

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной д. Дятлово

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20-24 | 25-28 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.32

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной с. Есеновичи

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 | 293,3 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-23 | 24-27 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.33

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №1 п. Зеленогорский

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 168,86 | 168,86 | 168,86 | 168,86 | 168,86 | 168,86 | 168,86 | 168,86 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 122,9 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46-50 | 51-54 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.34

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №2 п. Зеленогорский (очистные)

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 | 134,2 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.35

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной п. Академический

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 162,5-168,9 | 162,5-168,9 | 162,5-168,9 | 162,5-168,9 | 162,5-168,9 | 162,5-168,9 | 162,5-168,9 | 162,5-168,9 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 269,2 | 269,2 | 269,2 | 269,2 | 269,2 | 269,2 | 269,2 | 269,2 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51-55 | 56-59 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.36

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной п. Бельский

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 162,95 | 162,95 | 162,95 | 162,95 | 162,95 | 162,95 | 162,95 | 162,95 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 183,7 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50-54 | 55-58 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.37

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной д. Боровно

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 | 282,1 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-28 | 29-32 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.38

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной д. Лужниково

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 172,8 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14-18 | 19-22 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.39

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной д. Кузнецово

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 207,7 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42-46 | 47-50 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.40

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной п. Серебряники

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 | 155,42 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46-50 | 51-54 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.41

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной п. Солнечный

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 202,6 | 202,6 | 202,6 | 202,6 | 202,6 | 202,6 | 202,6 | 202,6 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5-32,5 | 33,5-36,5 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.42

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной п. Приозерный

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 81,6 | 81,6 | 81,6 | 81,6 | - | - | - | - |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |

Таблица 14.43

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной д. Валентиновка

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37-41 | 42-45 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.44

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной п. Пригородный

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 163,2-168,2 | 163,2-168,2 | 163,2-168,2 | 163,2-168,2 | 163,2-168,2 | 163,2-168,2 | 163,2-168,2 | 163,2-168,2 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43-47 | 58-51 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.45

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной п. Терелесовский

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 | 203,2 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40-44 | 45-48 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.46

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной п. Афимьино

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-25 | 26-29 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.47

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «ТрикВол» г. Вышний Волочёк

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 461,7 | 461,7 | 461,7 | 461,7 | 461,7 | 461,7 | 461,7 | 461,7 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,4 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30-34 | 35-38 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.48

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «Стекольный завод 9 Января» г. Вышний Волочёк

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 796,9 | 796,9 | 796,9 | 796,9 | 796,9 | 796,9 | 796,9 | 796,9 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37-41 | 42-45 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.49

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ВВМЗ, г. Вышний Волочёк

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 189,29 | 189,29 | 189,29 | 189,29 | 189,29 | 189,29 | 189,29 | 189,29 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41-45 | 46-49 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.50

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ОАО «Вышневолоцкий МДОК», г. Вышний Волочёк

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 129,1 | 129,1 | 129,1 | 129,1 | 129,1 | 129,1 | 129,1 | 129,1 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25-29 | 30-33 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.51

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия новой котельной г. Вышний Волочёк, ул. Правды

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | - | - | - | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | 254,1 | 254,1 | 254,1 | 254,1 | 254,1 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | 26 | 27 | 28 | 29-33 | 34-37 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.52

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия новой котельной №14 г. Вышний Волочёк

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | - | - | - | - | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | 26 | 27 | 28-32 | 33-36 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.53

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия новой котельной г. Вышний Волочек, ул. Лесозаводская

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | - | - | - | - | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.54

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия новой котельной г. Вышний Волочек, ул. Спортивная

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | - | - | - | - | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.55

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной п. Приозерный

| № п/п | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | - | - | - | - | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | 81,6 | 81,6 | 81,6 | 81,6 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | 10 | 11 | 12-16 | 17-20 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

# РАЗДЕЛ 16 "ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ"

Использование индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет.

Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, размещенный на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации: https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2036_goda.html.

Сводные данные о применяемых в расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексах-дефляторах представлены в таблице 16.1.

Расчет ценовых последствий для потребителей представлен в таблицах 16.2-16.4.

Таблица 16.1

Индексы-дефляторы и инфляция до 2034 г. (в %, за год к предыдущему году)

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году, % | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

Таблица 16.2

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения в проиндексированных ценах (прогноз) для потребителей МУП «ВолочекТепло», тыс. руб.

| Наименование | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на мероприятия, тыс. руб. | 103000 | 303000 | 10000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск, Гкал | 109201,19 | 109201,19 | 118124,19 | 118124,19 | 118124,19 | 118124,19 | 118124,19 | 118124,19 | 118124,19 | 118124,19 | 118124,19 | 118124,19 | 118124,19 |
| Тариф на тепловую энергию с учетом инфляции, руб./Гкал | 2238,88 | 2328,43 | 2421,57 | 2518,43 | 2619,17 | 2723,93 | 2832,89 | 2946,21 | 3064,06 | 3186,62 | 3314,08 | 3446,65 | 3584,51 |
| Валовая выручка, тыс. руб. | 244487,88 | 254267,40 | 286045,74 | 297487,57 | 309387,08 | 321762,56 | 334633,06 | 348018,38 | 361939,12 | 376416,68 | 391473,35 | 407132,29 | 423417,58 |
| Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб. | 3182,09 | 5103,13 | 2506,22 | 2543,83 | 2619,17 | 2723,93 | 2832,89 | 2946,21 | 3064,06 | 3186,62 | 3314,08 | 3446,65 | 3584,51 |
| Рост тарифа,% |  | 160,4 | 49,1 | 101,5 | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

Таблица 16.3

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения в проиндексированных ценах (прогноз) для потребителей МУП «ОКХ» д. Афимьино, тыс. руб.

| Наименование | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на мероприятия, тыс. руб. |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск, Гкал | 6920 | 6920 | 6920 | 6920 | 6920 | 6920 | 6920 | 6920 | 6920 | 6920 | 6920 | 6920 | 6920 |
| Тариф на тепловую энергию с учетом инфляции, руб./Гкал | 1920,29 | 1997,10 | 2076,98 | 2160,06 | 2246,46 | 2336,32 | 2429,78 | 2526,97 | 2628,05 | 2733,17 | 2842,49 | 2956,19 | 3074,44 |
| Валовая выручка, тыс. руб. | 13288,39 | 13819,92 | 14372,72 | 14947,63 | 15545,53 | 16167,36 | 16814,05 | 17486,61 | 18186,08 | 18913,52 | 19670,06 | 20456,86 | 21275,14 |
| Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб. | 1920,29 | 6332,36 | 2076,98 | 2160,06 | 2246,46 | 2336,32 | 2429,78 | 2526,97 | 2628,05 | 2733,17 | 2842,49 | 2956,19 | 3074,44 |
| Рост тарифа,% |  | 329,8 | 32,8 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

Таблица 16.4

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения в проиндексированных ценах (прогноз) для потребителей МУП «ОКХ» п. Приозерный, тыс. руб.

| Наименование | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на мероприятия, тыс. руб. |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск, Гкал | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Тариф на тепловую энергию с учетом инфляции, руб./Гкал | 3005,72 | 3125,95 | 3250,99 | 3381,03 | 3516,27 | 3656,92 | 3803,20 | 3955,33 | 4113,54 | 4278,08 | 4449,21 | 4627,18 | 4812,26 |
| Валовая выручка, тыс. руб. | 2765,27 | 2875,88 | 2990,91 | 3110,55 | 3234,97 | 3364,37 | 3498,94 | 3638,90 | 3784,46 | 3935,84 | 4093,27 | 4257,00 | 4427,28 |
| Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб. | 3005,72 | 35734,65 | 3250,99 | 3381,03 | 3516,27 | 3656,92 | 3803,20 | 3955,33 | 4113,54 | 4278,08 | 4449,21 | 4627,18 | 4812,26 |
| Рост тарифа,% |  | 1188,9 | 9,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |